保德县人民政府办公室

关于印发保德县农村生活污水治理专项

规划（2021—2025）的通知

各乡（镇）人民政府，县直各有关单位：

《保德县农村生活污水治理专项规划》（2021—2025）已经县政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

保德县人民政府办公室

2021年12月16日

目  录

1 总则

1.1	规划背景	1

1.2	编制依据	1

1.3 规划原则	3

1.4 规划范围	4

1.5 规划期限及目标	5

2 区域概况	6

2.1 自然环境	6

2.2 社会经济	11

2.3 生态环境治理状况	20

3 污染源分析	24

3.1 用水及排水特征	24

3.2 污染负荷量预测	43

4 治理村庄	48

4.1 选择原则	48

4.2 治理村庄	50

5 污水治理方案	55

5.1 污水处理模式	55

5.2 出水排放要求	59

5.3 收集系统建设	63

5.4 处理技术	68

5.5 设施布局	87

5.6 固体废物处理处置	87

5.7 验收移交	88

6 处理设施运维管理	96

6.1 设施运维管理	96

6.2 环境监管	100

7 治理进程	101

8 工程估算与资金筹措	102

8.1 投资估算	102

8.2 资金筹措	104

9 效益分析	105

9.1 环境效益	105

9.2 社会效益	105

9.3 经济效益	105

10 保障措施	106

1 总则

  - 规划背景

2019年3月19日，生态环境部办公厅下发了《关于进一步加强农业农村生态环境工作的指导意见》（环办土壤〔2019〕75号），指出要加大农村生活污水治理力度，依照因地制宜、分类指导、经济适用、易于维护的原则，2020年6月底前编制完成农村生活污水治理专项规划（方案），实现农村生活污水处理统一规划、统一建设、统一运行、统一管理。2019年4月29日，山西省生态环境厅下发了《关于进一步加强农业农村生态环境工作的实施意见》（晋环土壤〔2019〕75号），为加大农村生活污水治理力度，要求2020年6月底前完成农村生活污水治理专项规划（方案）编制工作。农村生活污水治理专项规划编制工作时间紧，任务重、要求高，必须加快推进山西省各市、县农村生活污水治理，以高标准、更大力度解决农村环境污染问题，推进乡村振兴战略，建设美丽宜居乡村。为圆满完成工作任务目标，解决农村污水环境问题，改善农村人居环境，保德县生态环境局委托山西华领生态环境科技有限公司编制保德县农村生活污水治理专项规划。接受委托后，山西华领生态环境科技有限公司组织技术人员成立课题组，赴保德县农村进行实地考察，依据相关法律规范、相关规划，编制了本规划。

  - 编制依据

1、法律法规

（1）《中华人民共和国城乡规划法》（2008.1.1）；

（2）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

（3）《中华人民共和国水法》（2016.9.1）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）。

2、政策文件

（1）《农村生活污水处理项目建设与投资指南》（环发〔2013〕130号）；

（2）《关于实施乡村振兴战略的意见》（中发〔2018〕1号）；

（3）《农村人居环境整治三年行动方案》（中办发〔2018〕5号）；

（4）《关于印发农业农村污染治理攻坚战行动计划的通知》（环土壤〔2018〕143号）；

（5）《关于推进乡村振兴战略的实施意见》（晋发〔2018〕1号）；

（6）《山西省农村人居环境整治三年行动实施方案》（晋办发〔2018〕号）；

（7）《关于山西省乡村振兴战略生态宜居专项规划（2018-2022年）的通知》（晋乡村振兴〔2018〕2号）；

（8）《中共中央国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》（中发〔2019〕1号）；

（9）《关于开展农村生活污水治理工作的通知》（晋环土壤〔2019〕20号）；

（10）《关于进一步加强农业农村生态环境工作的指导意见》（环办土壤〔2019〕75号）

（11）《关于进一步加强农业农村生态环境工作的实施意见》（晋环土壤〔2019〕75号）；

（12）《忻州市生态环境局关于忻州市农村污水排放及治理情况的调查报告》（忻环（2019) 78号）；

（13）《保德县县域建制镇生活污水处理设施建设专项规划（2020—2025）》；

3、标准规范

（1）《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）；

（2）《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）；

（3）《室外排水设计规范》（GB 50014-2006）；

（4）《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB 50141-2008）；

（5）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）；

（6）《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》（GB/T 23486-2009）；

（7）《城镇污水处理厂污泥处置土地改良用泥质》（GB/T 24600-2009）；

（8）《人工湿地污水处理工程技术规范》（HJ 2005-2010）；

（9）《生物接触氧化法污水处理工程技术规范》（HJ 2009-2011）；

（10）《农村生活污水处理技术指南》(DB 14/T 727-2020)；

（11）《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）；

（12）《城镇污水处理厂工程施工规范》（GB 51221-2017）；

（13）《城镇污水处理厂工程质量验收规范》（GB 50334-2017）；

（14）《农用污泥污染物控制标准》（GB 4284-2018）；

（15）《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）；

（16）《山西省地表水水环境功能区划》（DB 14/67-2019）；

（17）《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 14/726-2019）。

4、其他

（1）《保德县饮用水水源地保护区划分技术报告》；

（2）《忻州市保德县乡镇集中式饮用水源划分技术报告》；

（3）《保德县生态功能区划分报告》；

（4）《保德县县域乡村建设规划（2018-2035）》。

1.3 规划原则

（1）科学规划，统筹安排

以县域总体规划为先导，结合村庄规划、水环境功能区划、给排水规划、改厕等工作，充分考虑经济社会状况、生活污水产排规律、环境容量等因素，以污水减量化、分类就地处理、循环利用为导向，科学规划和安排农村生活污水治理工作。

（2）突出重点，梯次推进

坚持短期目标与长远规划相结合，既尽力而为，又量力而行。综合考虑现阶段城乡发展规划、财政投入能力等，合理确定污水治理任务目标。优先整治生态环境敏感、人口集聚以及水质需改善控制单元范围内的村庄，通过试点示范不断探索，梯次推进，全面覆盖。

（3）因地制宜，分类治理

综合考虑村庄地理区位、人口分布、污水产排状况、生态环境敏感程度、经济发展水平等，科学确定农村生活污水治理方式。靠近城镇、有条件的村庄，生活污水纳入城镇污水管网统一处理。人口集聚、利用空间不足、经济条件较好的村庄，可采取管网收集-集中处理-达标排放的治理方式。污水产生少、居住较为分散、地形地貌复杂的村庄，优先采用资源化利用的治理方式。

（4）建管并重，长效运行

先建机制、后建工程，推动以县级行政区域为单元，实行农村生活污水治理统一规划、统一建设、统一运行、统一管理，励规模化、专业化、社会化建设和运行管理。有条件的地区，探索建立污水处理受益农户付费制度和多元化的运行保障机制，确保治理长效。

（5）经济实用，易于推广

充分调查农村水环境质量、污水排放现状和治理需求，考虑当地经济发展水平、污水产生规模和农民生产生活需求，综合评判农村生活污水治理的环境效益、社会效益和经济效益，选择技术成熟、经济实用、管理方便、运行稳定的农村生活污水治理模式。

（6）政府主导，社会参与

强化地方政府主体责任，加大财政资金投入力度，引导农民以投工投劳等方式参与设施建设和运维，鼓励采用政府和社会资本合作模式，引导企业和金融机构积极参与，推动农村生活污水第三方治理。

1.4 规划范围

保德县现辖义门镇、东关镇、腰庄乡、杨家湾镇、桥头镇、窑圪台乡、窑洼乡、韩家川乡、孙家沟乡、林遮峪乡、南河沟乡、冯家川乡和土崖塔乡等4个镇，9个乡，共222个行政村。

根据村庄的位置布局、人口数量、经济状况、基础设施建设、治理需求等实际情况，遵循污水处理设施建设后必须保证正常运行的目标，按照“突出重点，梯次推进”的原则，对各村庄逐一筛选，确定本次规划内容为暂未开展农村生活污水治理工作的11个行政村（表1-1），规划实施后受益人口共计20072人。

表1-1  规划村庄明细

| 序号 | 乡镇 | 村庄 | 常住人口数（人） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东关镇 | 郭家滩村 | 5800 | 截污纳管 |
| 2 | 东关镇 | 铁匠铺村 | 1800 | 截污纳管 |
| 3 | 东关镇 | 马家滩村 | 5600 | 截污纳管 |
| 4 | 东关镇 | 王家滩村 | 2300 | 截污纳管 |
| 5 | 东关镇 | 张家圪坨村 | 690 | 截污纳管 |
| 6 | 杨家湾镇 | 花园村 | 400 | 集中治理 |
| 7 | 义门镇 | 刘家畔村 | 350 | 分散治理 |
| 8 | 桥头镇 | 夏柳青村 | 620 | 分散治理 |
| 9 | 腰庄乡 | 腰庄村 | 642 | 分散治理 |
| 10 | 冯家川乡 | 冯家川村 | 280 | 分散治理 |
| 11 | 冯家川乡 | 神山村 | 300 | 分散治理 |

1.5 规划期限及目标

规划年限：2021-2025年。近期规划为2021-2022年，远期规划为2023-2025年。

本次规划需开展污水治理的村庄共11个。根据环境敏感程度、人口数量、中心村、综合整治村庄及考核断面等因素，确定了不同治理村庄的优先等级，等级分为优先和一般。将等级为“优先”的治理村庄作为近期治理目标，将等级为“一般”的村庄作为远期治理目标，详见表1-2。

表1-2  村庄治理进程

| 序号 | 乡镇 | 村庄 | 优先等级 | 治理时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东关镇 | 郭家滩村 | 优先 | 近期 |
| 2 | 东关镇 | 铁匠铺村 | 优先 | 近期 |
| 3 | 东关镇 | 马家滩村 | 优先 | 近期 |
| 4 | 东关镇 | 王家滩村 | 一般 | 远期 |
| 5 | 东关镇 | 张家圪塔村 | 一般 | 远期 |
| 6 | 杨家湾镇 | 花园村 | 优先 | 近期 |
| 7 | 义门镇 | 刘家畔村 | 一般 | 远期 |
| 8 | 桥头镇 | 夏柳青村 | 优先 | 近期 |
| 9 | 腰庄乡 | 腰庄村 | 一般 | 远期 |
| 10 | 冯家川乡 | 冯家川村 | 一般 | 远期 |
| 11 | 冯家川乡 | 神山村 | 一般 | 远期 |

备注：优先等级划分过程详见第4章。

基于上述开展目标，2021-2022年可新完成污水治理村庄5个，2023-2025年可完成污水治理村庄6个。农村生活污水治理作为一项重要的农村环境综合整治任务，可优先将本次规划治理的11个村庄纳入到农村环境综合整治的村庄中，同步开展污水治理以及垃圾治理等相关的农村环境整治工作。

2 区域概况

2.1 自然环境

2.1.1 地理位置

保德县位于山西省西北部忻州地区，地处吕梁山脉北段西块，黄土高原东部边缘地带，地势东高西低。东部木兰圪塔为最高峰，海拔1585m，西南部冯家川村枣树滩为最低点，海拔780m，东部土石地区，宜林宜牧。中部黄土丘陵区，地形复杂。山河相间，平行排列，源东流西，注入黄河。东与岢岚县为邻，西与陕西府谷县隔黄河相望，北与河曲县接壤，南与兴县毗连。地理坐标为东经110°56′～110°16′，北纬38°38′～39°6′。保德县地理区位见附图1。

2.1.2 地形地貌

保德县全境系黄河流域中部黄土高原，属沟壑区。地势东高西低，成一面斜坡。东部高低堎、山神庙圪旦、井油山一线高达海拔1400米以上；西部黄河沿岸仅有850米左右。地表面多为黄沙土覆盖，因为长期雨水冲刷，形成了支离破碎的梁、峁、沟、壑复杂地形。全县山河相间，平行排列，源东流西，注入黄河。植被非常稀少，水土流失十分严重。每年约有473万立方米泥沙被洪水冲走。全县大致可分三个地貌类型。保德县遥感影像见附图2，保德县地形地貌见附图3。

（1）土石山地

主要分布在海拔1250-1400米左右的县境东部，约占全县总面积的31%。由于土质山地与其四周丘陵的坡度转折不明显，所以，在这个类型内只分“低山”一个小地貌单元。其中较高的山峰有6座，由北向南。

（2）黄山丘陵

分布在海拔1000-1250米范围内的中部广大地区，约占全县总面积的59%。由于地形倾斜，植被稀少，黄土岩性软，在风雨的侵蚀作用下，造成了复杂的沟壑系统，可分为梁地、峁地、沟壑、沟平地等小地貌。

（3）河滩阶地

主要分布在海拔800米左右的县境西部黄河沿岸及其支流的河谷地带，约占全县面积的3%。是全县最好的农田。

2.1.3 气候特征

本区属大陆性气候，气候干燥，年气温变化大，昼夜温差大。据保德县气象站（经度111°05′E，纬度39°01′N，观测场海拔高度594.4m）1989～2008年20年气候资料统计结果，本区年平均气温10.1℃，极端最低气温-25.8℃（2002年12月27日），极端最高气温40.9℃（2005年6月22日）。年最大日降水量为399.5mm，降水量集中在6、7、8、9四个月，占全年降雨量的75.79%；最大日降水168.6mm；多年平均蒸发量为2085.3mm，是降雨量的5.22倍；日照时数2479.8小时/年；一年中静风频率最高为33.53%，其次是NE风，频率为11.63%；年平均风速为2.0m/s，4月份平均风速最大为2.9m/s，1月份平均风速较小为1.2m/s，最大风速为20.0m/s。

2.1.4 水文水资源

1、地表水

（1）地表水

保德县境内有大小沟壑38328条，其中10km以上河沟有14条，5km以上的有30条，1km以上的有1044条，1km以下的有37240条。这些河流总流域面积3222.3km2，在本县境内流域面积997.5km2。其中，县域内主要的地表水体系为黄河和朱家川河。黄河为全县境内主要河流，由河曲县流经保德县天桥村入境，南至冯家川村出境，继流兴县，境内全长60km。朱家川河是流经县内的黄河一级支流，北支发源于朔县西南沟，南支发源于芦芽山北麓，南北两支于三岔汇合后向西流至保德前合村汇入黄河。

保德县地表水系分布见附图4。

2、地下水

根据区域地层含水介质类型，可划分为碳酸盐岩岩溶裂隙含水岩组、碎屑岩类夹碳酸岩类裂隙含水岩组、碎屑岩类裂隙含水岩组及松散岩类孔隙含水岩组四大类，分述如下：

（1）碳酸盐岩岩溶裂隙含水岩组

寒武-奥陶系灰岩广泛出露于煤田东部的山区，地表灰岩裂隙发育，易接受大气降水的补给。煤田内部深埋地下，构成了煤系的基盘。寒武系底部页岩普遍发育，具有区域隔水作用，中、上寒武系和奥陶系以灰岩、白云质灰岩、白云岩为主，不仅裂隙发育，而且还具有岩溶孔洞和洞穴，空间上岩溶发育具有不均一性，为不均一富水含水层。

奥陶系特别是中奥陶质纯灰岩是区内主要富水岩层。一般泉水流量1.8m3/h以上，如河曲县暗子沟泉，流量为421.2m3/h。在补给区单位涌水量一般为0.28L/s•m，在排泄迳流区钻孔单位涌水量大，如位于黄河河谷中的保德县天桥电站，钻孔单位涌水量达7L/s•m，水位标高808.07m，岩溶地下水类型一般为重碳酸或重碳酸、硫酸盐水，矿化度小于1.00g/L。

（2）碎屑岩夹碳酸岩裂隙含水岩组

由山西组、太原组砂岩、泥岩及煤层组成，太原组夹2~3层石灰岩。砂岩裂隙含水层一般地区单位涌水量小于1m3/h•m，泉水流量小于5m3/h，属弱含水层。太原组灰岩富水性强弱取决于裂隙及岩溶发育程度，它不仅受构造条件限制，而且与埋藏条件密切相关，单位涌水量0.003~3.85m3/h•m。

（3）碎屑岩类裂隙含水岩组

由三叠系、二叠系一套粒级不同的粗、中、细、粉砂岩及泥岩组成。砂岩之间发育的厚层泥质岩类具有隔水作用，不利于大气降水入渗补给。泉水流量一般小于5m3/h，钻孔单位涌水量多小于1m3/h•m，富水性弱。但在基岩覆盖较薄的河谷区，大气降水入渗条件好，厚层砂岩泉水流量大，富水性中等。如石楼下庄河泉水出露地层为刘家沟组砂岩，泉水流量达50m3/h。砂岩裂隙水属潜水或微承压水，水质类型一般为HCO3-Ca﹒Mg型，矿化度小于0.5g/L。

（4）松散岩类孔隙含水岩组

①第四系

广泛分布于垣、梁、峁丘陵区，覆于基岩或红土之上的中、上更新世黄土，由细粒的粉砂质粉土组成，虽然黄土孔隙较大，垂直裂隙也较发育，但受当地降水量小，蒸发量较大等自然条件制约，因此黄土的含水极弱。呈条带状分布于较大沟谷的全新统冲积、洪积砂砾石含水层，属补给条件好的汇水地段，易接受大气降水补给，同时还接受河谷两侧出露的基岩泉水的补给，富水性较好。如三川河河谷一带，钻孔单位涌水量2~10m3/h•m，地下水一般为潜水。水质类型HCO3-Ca•Mg型，矿化度小于1g/L。

②第三系上新统：

保德县广泛分布，由褐红色粉质粘土，砂砾石层组成。粉质粘土结构致密，含水性弱，具有一定的隔水作用。粘土底部砂砾石层，半胶结，厚0~20m，含孔隙、裂隙，由于下部泥岩的隔水作用，在沟谷切割处多有泉水出露，流量5~50m3/h不等。

3、天桥泉域

（1）泉域概况

天桥泉域岩溶水出露于黄河东岸，可见泉水主要有四处：天桥大坝南孙家沟至铁匠铺一带的天桥泉，流量3.0m3/s；铺沟泉，流量0.5m3/s；龙口地区，泉水流量0.52m3/s；老牛湾地区，流量2.49m3/s。泉域出露总量为6.51m3/s，大部分于黄河水下溢出。

岩溶水水质类型为HCO3-Ca•Mg型水，总硬度小于270mg/L，矿化度小于500mg/l，pH值7.3~8.0，属水质较好的地下水。

天桥泉域分布于晋、陕、蒙接壤地区黄河谷地两岸，南北长200km，东西宽100km，辖山西省河曲县、偏关县、保德县、神池县、五寨县、岢岚县、兴县；内蒙古自治区准格尔旗、清水河县；陕西省府谷县、神木县，跨三省（区）11个县（旗）。

天桥泉域位于吕梁山西侧晋陕黄土高原北部，地势东高西低，东部管涔山和芦芽山，海拔1500~2000m ，最高点2783.8m，中西部以中低山和丘陵为主，沟谷纵横，地形破碎，地势由东向西缓倾。黄河流经岩溶地层的河谷多为峡谷，受侵蚀切割，形成北西或东西向沟壑，地表黄土为梁峁地形，西侧冲沟呈树枝状，切人基岩，沟深、床窄、坡陡。洪水泄流湍急，植被稀少，水土流失严重。

天桥泉域属黄河流域。黄河自内蒙古喇嘛湾（海拔983m) 流入泉域区，自北而南纵贯中西部，于府谷县林泉峪（海拔780m）流出区外，流长190km，多年平均流量787~823m3/s。黄河是区内地表水、地下水排泄基准面，严格控制了区内水文网的分布。

（2）泉域范围

北部边界：中西段以寒武、奥陶系碳酸盐岩地层剥蚀尖灭带为界。东段和东北部以太古界花岗岩隆起区为界。在山西省部分则与内蒙古自治区行政边界为界。自西向东为老牛湾－水泉－杨家窑。

东部边界：北段以断层及黑驼山地表分水岭为界，中段以地下分水岭与神头泉域为界，自北向南由杨家窑－刘家窑－下水头－暖崖东－大严备－义井镇－油梁沟。南段以地表分水岭与雷鸣寺泉域为界，自北向南为大东沟-黄草梁。

东南及南部边界：以芦芽山背斜轴部地表分水岭为界，自北向南为芦芽山（2722m）－和尚泉-野鸡山－板楞山（2206m）－黑茶山（2203m）。

西部边界：南段以奥陶系灰岩顶板埋深800m（标高200m）线为阻水边界。中段以黄莆-高石崖挠曲和田家石板张扭性断裂作为阻水边界。北段以奥陶系灰岩顶板埋深800m（标高400m）线为阻水边界。在山西省部分自老牛湾-保德则以黄河与内蒙、陕西为界；南段自北向南由保德城西－白家沟东－兴县城－黑茶山西一线为界。

天桥泉域总面积13974km2，其中可溶岩裸露面积4404km2，主要分布在泉域东北部与南部地区，占泉域面积31.52％。山西省泉域面积10192km2，裸露可溶岩面积3422km2，忻州地区分别为8620km2和3228km2，吕梁地区分别为1572km2和194km2。陕西省、内蒙古自治区泉域面积共为3782km2。

（3）泉域重点保护区范围

天桥泉域重点保护区共2个，分别为河曲龙口（电厂）水源地和保德铁匠铺（电厂）水源地。

①河曲龙口（电厂）水源地

位于龙口梁家碛--马连口村之间黄河南岸河漫滩地带。距河曲县城14km，距河曲电厂厂址大东滩10km。东自龙口东院村以东500m，西至马连口村西500m，北以黄河现代河床为界，南以二叠系地层出露边界为界，面积约5km2。

②保德铁匠铺（电厂）水源地

位于铁匠铺村西北黄河滩上，南距保德县城6km，东以二叠系地层出露边界为界，西以黄河现代河床为界，北距天桥大坝250m为界，南至天桥地堑为界，面积约1km2。

保德县与天桥泉域相对位置见附图5。

2.1.5 土壤

保德县土壤类型主要有两类：栗褐土与黄绵土。黄绵土16.8km2，栗褐土85.78km2，黄绵土形成于土层深厚而性状松脆的黄土母质，在不良的耕种和经营方式以及强烈的侵蚀作用影响下，其成土过程速度远远小于侵蚀速度，因而土壤性质停留在母质状态。栗褐土成土母质为黄土，但成土条件更为干旱，因而其腐殖化作用和淋溶作用也更弱一些。栗褐土表土为淡色腐殖质层，其下有略具粘化的心土层和假菌丝状的钙积层，全剖面有石灰反应。表土有机质含量一般<1%。

2.1.6 动植物

（1）植物

保德县范围内的自然植被属于山地干草原类，以耐瘠、低矮旱生型草灌为主，由一年生和多年生植被混合建群，无稀有植物。

（2）动物

保德县内无稀有动物，动物主要有野兽、禽类、鼠类等几类：

野兽以野兔居多；禽类主要有猫头鹰、鹰、鹞、燕、啄木鸟、文鸟、白头翁、雉鸡、石鸡、鸽、鸠、黄鹂、八哥、麻雀、喜鹊、灰喜鹊、蒿雀、乌鸦、红咀鸟、布谷、戴胜等；鼠类主要有黄鼠（野鼠）、大家鼠、小家鼠、五道眉鼠（咯哩）。等。

2.2 社会经济

2.2.1 行政区划

根据调查数据，保德县辖4镇9乡、222个行政村，目前户籍人口16万，常住人口5.03万人。县政府驻东关镇。保德县是一个典型的山区县，也是国家级贫困县。保德县行政区划见附图6。

2.2.2 乡镇概况

根据本次调查数据，保德县各乡镇及行政村信息见表2-1和2-2。保德县村庄人口分布见附图7。

表2-1保德县各行政村人口数（2020年）

| 序号 | 乡镇 | 现行政村（个） | 常住人口数（人） | 行政村 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东关镇 | 23 | 21857 | 新庄子村、刘家墕村、大烟墩村、大树梁村、西南沟村、城内村、陈家梁村、麻堰村、铁匠铺村、郭家滩村、佘家梁村、前芦子沟、马家洼村、康家滩村、后沟村、陈家塔村、庙梁村、张家圪坨村、王家滩村、马家滩村、康家塔村、大黄坡村、新窑村、王家窨子村 |
| 2 | 桥头镇 | 27 | 5239 | 井道沟村、涧沟村、桥头村、吴家梁村、白家庄村、见虎焉村、苏家里村、夏柳青村、铨家坪村、桑园村、杨家峁村、石堎村、石棱湾村、刘家洼村、郝家里村、炭峪沟村、孙家墕村、枣林村、东局村、深沟村、桥沟村、石塘村、马蹄罕村、王家里村、张家寨村、韩家塔村、薛塔村 |
| 3 | 杨家湾镇 | 18 | 2874 | 太平头村、段家沟村、霍家梁村、孙家梁村、王家洼村、故城村、李家峁村、花园村、前会村、后会村、杨家湾村、郭家湾村、稻畦村、崔家湾村、余铁村、石洼村、山头村、崔家墕村 |
| 4 | 义门镇 | 27 | 7370 | 雷家峁村、崔家堎村、小赵家沟、赵家寨、刘家峁、王家焉、袁家里、康家沟、狄家焉、暖泉、天桥村、刘家畔村、庙峁村、义门村、梁家村、永泉村、团结村、岳家里村、贾家峁村、张家峁村、行宫焉村、赵家沟、岳家沟、路家村、荣家沟、武家塔、南峁村 |
| 5 | 林遮峪乡 | 11 | 1416 | 刘家塔村、后村、霍家塔、林遮峪村、苇耳梁村、下川坪村、南里村、沙里、郝家庄村、元家山村、杜家峁村 |
| 6 | 土崖塔乡 | 13 | 766 | 神树梁、乔家塔、王家坡、姜家庄、安家山、西山头、西梁、路家局、依杏塔村、寨上、党家里、武家塔、土崖塔 |
| 7 | 冯家川乡 | 9 | 1288 | 神山村、后川村、王家辿村、武家沟村、沙坪、龙驼沟村、翟家塔村、冯家川村、孙家里村 |
| 8 | 南河沟乡 | 27 | 1828 | 杏岭、刘家焉、中焉、丁家塔、尚家塔、石桥塔村、禅房、四井头、吉利坪、偏桥、姚家焉、李家湾、白家沟、韩家塔、大塔村、扒楼沟、刘家坡、南河沟、寨墕、杨家沟、东庄墕村、秦家河村、韩家焉村、雷家峁村、舍尔塔、营村、柳树沟 |
| 9 | 腰庄乡 | 16 | 2627 | 白家墕村、代家沟、年延村、郭家峁、铺房墕、冀家沟、腰庄村、冀家峁、后芦子村、可王家里、马铺头、赵家峁、外盘塔村、孙家墕、路家沟、讲家沟 |
| 10 | 韩家川乡 | 11 | 1102 | 韩家川村、柴家湾村、猯窝村、下塔村、豆塔村、赵家庄村、官局村、墕头村、寨沟村、沙坪村、桑元塔村 |
| 11 | 孙家沟乡 | 20 | 1565 | 秦家寨村、付家圪台村、新畦村、化树塔村、郭家辿村、土门村、张家沟村、袁家庄村、苇树局村、羊路河村、牧塔村、孙家沟村、王偏梁村、青草沟村、桑林村、郝家塔村、木瓜耳村、北山村、沟底塔村、杜家塔村 |
| 12 | 窑洼乡 | 9 | 1240 | 大塔铺村、窑洼村、官地坪村、曹虎村、庙沟、王家庄、首沟村、道座山村、科局村 |
| 13 | 窑圪台乡 | 10 | 1150 | 五楼沟村、闫家坪村、窑圪台村、郝沟坪村、吾吉耳村、丛岭沟村、银子塔村、张家窑洼村、孙家山村、红花塔村 |
| 合计 | 221 |  | 50322 |  |

表2-2  保德县各乡镇2020年常住人口数

| 东关镇 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 村庄 | 人口数（人） | 村庄 | 人口数（人） | 村庄 | 人口数（人） |
| 大黄坡村 | 100 | 新窑村 | 125 | 康家塔村 | 150 |
| 新庄子村 | 142 | 刘家墕村 | 68 | 大烟墩村 | 89 |
| 大树梁村 | 71 | 西南沟村 | 320 | 陈家梁村 | 190 |
| 城内村 | 420 | 麻堰村 | 163 | 铁匠铺村 | 1800 |
| 郭家滩村 | 5800 | 佘家梁村 | 122 | 前芦子沟 | 120 |
| 马家洼村 | 550 | 康家滩村 | 1150 | 后沟村 | 739 |
| 陈家塔村 | 380 | 庙梁村 | 768 | 张家圪坨村 | 690 |
| 王家滩村 | 2300 | 马家滩村 | 5600 | 王家窨子 | 搬迁 |
| 林遮峪乡 |  |  |  |  |  |
| 村庄 | 人口数（人） | 村庄 | 人口数（人） | 村庄 | 人口数（人） |
| 刘家塔村 | 60 | 南里村 | 140 | 林遮峪村 | 100 |
| 后村 | 380 | 沙里 | 120 | 苇耳梁村 | 60 |
| 霍家塔 | 50 | 郝家庄村 | 46 | 下川坪村 | 220 |
| 杜家峁村 | 80 | 元家山村 | 160 |  |  |
| 土崖塔乡 |  |  |  |  |  |
| 村庄 | 人口数（人） | 村庄 | 人口数（人） | 村庄 | 人口数（人） |
| 乔家塔 | 70 | 路家局 | 50 | 武家塔 | 50 |
| 王家坡 | 26 | 依杏塔村 | 50 | 土崖塔 | 70 |
| 姜家庄 | 50 | 寨上 | 80 | 西山头 | 60 |
| 安家山 | 50 | 党家里 | 60 | 西梁 | 100 |
| 冯家川乡 |  |  |  |  |  |
| 村庄 | 人口数（人） | 村庄 | 人口数（人） | 村庄 | 人口数（人） |
| 神山村 | 300 | 龙驼沟村 | 180 | 王家辿村 | 50 |
| 后川村 | 183 | 翟家塔村 | 120 | 武家沟村 | 60 |
| 孙家里村 | 50 | 冯家川村 | 280 | 沙坪 | 65 |
| 南河沟乡 |  |  |  |  |  |
| 村庄 | 人口数（人） | 村庄 | 人口数（人） | 村庄 | 人口数（人） |
| 杏岭 | 60 | 石桥塔村 | 40 | 姚家焉 | 50 |
| 刘家焉 | 130 | 禅房 | 40 | 李家湾 | 30 |
| 中焉 | 30 | 四井头 | 40 | 白家沟 | 40 |
| 丁家塔 | 40 | 吉利坪 | 50 | 韩家塔 | 80 |
| 尚家塔 | 60 | 偏桥 | 40 | 大塔村 | 70 |
| 南河沟 | 300 | 秦家河村 | 40 | 扒楼沟 | 300 |
| 寨墕 | 60 | 韩家焉村 | 9 | 刘家坡 | 80 |
| 杨家沟 | 70 | 雷家峁村 | 12 | 营村 | 97 |
| 东庄墕村 | 30 | 舍尔塔 | 30 | 柳树沟 | 0 |
| 腰庄乡 |  |  |  |  |  |
| 村庄 | 人口数（人） | 村庄 | 人口数（人） | 村庄 | 人口数（人） |
| 白家墕村 | 198 | 腰庄村 | 642 | 外盘塔村 | 24 |
| 代家沟 | 70 | 冀家峁 | 100 | 孙家墕 | 360 |
| 年延村 | 120 | 后芦子村 | 430 | 路家沟 | 120 |
| 郭家峁 | 73 | 可王家里 | 172 | 讲家沟 | 90 |
| 铺房墕 | 120 | 马铺头 | 26 | 赵家峁 | 30 |
| 冀家沟 | 52 |  |  |  |  |
| 桥头镇 |  |  |  |  |  |
| 村庄 | 人口数（人） | 村庄 | 人口数（人） | 村庄 | 人口数（人） |
| 井道沟村 | 66 | 桑园村 | 108 | 东局村 | 82 |
| 涧沟村 | 381 | 杨家峁村 | 72 | 深沟村 | 156 |
| 桥头村 | 1020 | 石堎村 | 180 | 桥沟村 | 118 |
| 吴家梁村 | 76 | 石棱湾村 | 103 | 石塘村 | 58 |
| 白家庄村 | 230 | 刘家洼村 | 182 | 马蹄罕村 | 52 |
| 见虎焉村 | 124 | 郝家里村 | 263 | 王家里村 | 118 |
| 苏家里村 | 53 | 炭峪沟村 | 133 | 张家寨村 | 112 |
| 夏柳青村 | 620 | 孙家墕村 | 215 | 韩家塔村 | 236 |
| 铨家坪村 | 53 | 枣林村 | 120 | 薛塔村 | 308 |
| 杨家湾镇 |  |  |  |  |  |
| 村庄 | 人口数（人） | 村庄 | 人口数（人） | 村庄 | 人口数（人） |
| 太平头村 | 40 | 后会村 | 100 | 石洼村 | 100 |
| 段家沟村 | 260 | 杨家湾村 | 500 | 山头村 | 100 |
| 霍家梁村 | 110 | 郭家湾村 | 46 | 崔家墕村 | 80 |
| 孙家梁村 | 140 | 稻畦村 | 80 | 李家峁村 | 105 |
| 王家洼村 | 80 | 崔家湾村 | 100 | 花园村 | 400 |
| 故城村 | 320 | 余铁村 | 123 | 前会村 | 190 |
| 韩家川乡 |  |  |  |  |  |
| 村庄 | 人口数（人） | 村庄 | 人口数（人） | 村庄 | 人口数（人） |
| 韩家川村 | 400 | 赵家庄村 | 100 | 沙坪村 | 128 |
| 柴家·湾村 | 80 | 官局村 | 60 | 桑元塔村 | 40-50 |
| 猯窝村 | 50 | 墕头村 | 54 | 豆塔村 | 30 |
| 下塔村 | 100 | 寨沟村 | 100 |  |  |
| 孙家沟乡 |  |  |  |  |  |
| 村庄 | 人口数（人） | 村庄 | 人口数（人） | 村庄 | 人口数（人） |
| 秦家寨村 | 100 | 羊路河村 | 100 | 沟底塔村 | 32 |
| 付家圪台村 | 100 | 牧塔村 | 400 | 杜家塔村 | 20 |
| 新畦村 | 80 | 孙家沟村 | 100 | 郝家塔村 | 20 |
| 化树塔村 | 70 | 王偏梁村 | 50 | 木瓜耳村 | 50 |
| 郭家辿村 | 30 | 青草沟村 | 40 | 北山村 | 30 |
| 土门村 | 50 | 桑林·村 | 53 | 袁家庄村 | 100 |
| 张家沟村 | 100 | 苇树局村 | 40 |  |  |
| 窑洼乡 |  |  |  |  |  |
| 村庄 | 人口数（人） | 村庄 | 人口数（人） | 村庄 | 人口数（人） |
| 大塔铺村 | 100 | 曹虎村 | 140 | 首沟村 | 100 |
| 窑洼村 | 330 | 庙沟 | 80 | 道座山村 | 70 |
| 官地坪村 | 150 | 王家庄 | 130 | 科局村 | 140 |
| 窑圪台乡 |  |  |  |  |  |
| 村庄 | 人口数（人） | 村庄 | 人口数（人） | 村庄 | 人口数（人） |
| 五楼沟村 | 100 | 郝沟坪村 | 100 | 银子塔村 | 140 |
| 闫家坪村 | 100 | 吾吉耳村 | 100 | 张家窑洼村 | 150 |
| 窑圪台村 | 110 | 丛岭沟村 | 150 | 孙家山村 | 100 |
| 红花塔村 | 100 |  |  |  |  |
| 义门镇 |  |  |  |  |  |
| 村庄 | 人口数（人） | 村庄 | 人口数（人） | 村庄 | 人口数（人） |
| 雷家峁村 | 100 | 暖泉 | 1550 | 贾家峁村 | 230 |
| 崔家堎村 | 300 | 天桥村 | 350 | 张家峁村 | 100 |
| 小赵家沟 | 120 | 刘家畔村 | 350 | 行宫焉村 | 80 |
| 赵家寨 | 70 | 庙峁村 | 150 | 赵家沟 | 200 |
| 刘家峁 | 200 | 义门村 | 900 | 岳家沟 | 150 |
| 王家焉 | 500 | 梁家村 | 100 | 路家村 | 350 |
| 袁家里 | 400 | 永泉村 | 150 | 荣家沟 | 搬迁 |
| 康家沟 | 200 | 团结村 | 130 | 武家塔 | 搬迁 |
| 狄家焉 | 160 | 岳家里村 | 530 | 南峁村 | 搬迁 |

2.2.3 经济状况

2019年，保德县实现地区生产总值（GDP）83.7231亿元，总量居忻州市第4位，按可比价核算，同比增长0.2%。其中，第一产业增加值4.3451亿元，同比负增长2.8%；第二产业增加值51.3305亿元，同比负增长4.0%；第三产业增加值28.0475亿元，同比增长9.1%。第一、二、三产业增加值占地区生产总值（GDP）的比重分别为5.2%、61.3%、33.5%，较上年三次产业结构4.1%、73.7%、22.2%有明显改观，第三产业占比大幅提升，二产占比明显下降，呈现稳中向好态势。

2019年我县第一、二、三产业对地区生产总值（GDP）的贡献率分别为：-54%、-1018%、1172%，分别拉动GDP增长-0.1个、-2.0个、2.3个百分点。

表2-3 2019年保德县三次产业对GDP的贡献与拉动

|  | 绝对值（亿元） | 增速% | 占比% | 贡献率% | 拉动（百分点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产总值 | 83.7231 | 0.2 | 100 | 100 | 0.2 |
| 第一产业 | 4.3451 | -2.8 | 5.2 | -54 | -0.1 |
| 第二产业 | 51.3305 | -4.0 | 61.3 | -1018 | -2.0 |
| 第三产业 | 28.0475 | 9.1 | 33.5 | 1172 | 2.3 |

2019年保德县人均地区生产总值（GDP）达50470元，按国家统计局公布的2019年人民币平均汇率（1美元兑6.8985元人民币）计算为7316美元。

我县近五年地区生产总值（GDP）完成情况如下图2-5所示。

图2-5 保德县近五年地区生产总值情况及增长速度

2019年全县农林牧渔业总产值达7.0809亿元；实现农林牧渔业增加值4.4051亿元，可比价同比负增长1.2%。2019年，全县规模以上工业企业实现总产值77.8亿元，同比下降22.4％。规模工业完成销售产值78亿元，产销率达100%。2019年，全县规模以上工业增加值38.3亿元，较上年同期同比负增长14.9%。其中，战略性新兴产业占比0.3%。2019年保德县规模以上工业综合能源消费量30.7万吨标准煤，同比下降43%；万元规模工业增加值单位能耗为0.3946吨标准煤/万元，同比下降26.5%。2019年全县全社会固定资产投资41.8992亿元，同比增长8.9%，增幅排名居全市第11位。其中：国有经济完成投资22.4196亿元，同比负增长16.9%，民间投资19.4798亿元，同比增长69.9%。基础设施投资完成2.1087亿元，同比负增长50.2%，住宅投资0.6896亿元，同比负增长28.4%。2019年保德县社会消费品零售总额达21.9711亿元，居全市第5位，同比增长7.63%，增幅排名居全市第4位。2019年保德县财政总收入22.3657亿元，同比增长12.36%，增速排名居全市第6位。其中国税完成20.3525亿元，同比增长4.64%；财政完成2.0132亿元，同比增长341.01%。

2.2.4 交通状况

保德县城向东有公路可直达五寨三岔。往西经保德黄河大桥可与陕西和内蒙古相通。乡镇之间以简易公路相连，因区域沟谷甚多，地形复杂，黄土、红土覆盖严重，乡村间主要通道仍是简易大车土路及人行小路，交通目前总体略显不便，尤其雨季交通较为困难。

2.2.5 相关规划

（1）《保德县县城总体规划》（2000-2020）

规划期限：

保德县总体规划期限为（2008年～2020年）

近期2008年～2010年；远期2011年～2020年；远景2020年以后。

依据资源结构、经济基础、交通联系等条件，按照地域分工理论，比较优势原则，将全县划分为三个经济区，即西部沿黄经济区、北部经济区和南部经济区。

1、西部沿黄经济区——以县城东关镇为中心，包括杨家湾镇、韩家川乡、林遮峪乡、冯家川等五个乡镇，是县域的特色经济区。该经济区以县城为龙头，重点发展商贸、服务业等第三产业，大力扶持发展旅游业，充分发挥沿黄红枣、海红果的种植和加工优势，成为县域第三产业发达的特色经济区。

2、北部经济区——以义门镇、桥头镇为北部区域中心，包括腰庄、尧圪台和窑洼等5个乡镇，是县域工业企业重点发展的区域，依托丰富的矿产资源优势及义门、桥头两个中心城镇，重点发展煤炭开采及精加工、电力、铝、化建等工业，组建工业集中区，使该区成为保德县域最主要的工业发展区域。同时，加大尧圪台和窑洼的林果种植和畜牧业发展，并利用交通优势，发展物流、集市贸易等第三产业。

3、南部经济区——以南河沟乡为南部区域中心，包括孙家沟和土崖塔三个乡。该经济区是以农林种植业、畜牧业和农副产品加工为主的经济区，适度发展煤炭开采、铝工业等三类工业。

表2-4 保德县城镇职能结构规划

| 职能等级 | 职能类型 | 城镇名称 | 主要职能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 县域中心 | 综合型 | 县城 (东关镇) | 县域政治、经济、文化中心。以商贸、服务业、轻工业等综合服务业为主的园林小城市。 |
| 地域性 中心城镇 | 工贸型 | 桥头镇 | 以煤炭开采、煤炭精加工、电力、商贸服务为主的综合性城镇，是保德县域中部的中心城镇。 |
|  |  | 义门镇 | 以煤炭、电力、铝工业及化工业为主的工业型城镇，是保德县域北部的中心城镇。 |
|  | 综合型 | 南河沟镇 | 以农副产品加工、集市贸易、煤炭开采为主的县域南部中心城镇。 |
| 一般城镇 | 综合型 | 杨家湾镇 | 以旅游服务、商贸物流、铝工业和农副产品种植、加工业为主的集镇。 |
|  |  | 腰庄乡 | 以煤炭开采业和特色农业种植、农副产品加工工业为主的集镇。 |
|  | 集贸型 | 韩家川乡 | 一般集贸型城镇，加强为农业发展服务职能的建设。重点发展小杂粮、红枣种植、养殖业和农产品加工工业。 |
|  |  | 林遮峪乡 |  |
|  |  | 冯家川乡 |  |
|  |  | 土崖塔乡 |  |
|  | 工贸型 | 孙家沟乡 | 以煤炭、铝工业、养殖业为主的集镇。 |
|  | 集贸型 | 尧圪台乡 | 以建材、林牧种植业、养殖业和集市贸易为主的集镇。 |
|  |  | 窑洼乡 |  |

2.3 生态环境治理状况

2.3.1 饮用水水源地

2.3.1.1 水源地概况

全县下辖4镇9乡，乡镇集中式供水水源均为地下水型水源，供水井地下水类型为碳酸盐岩岩溶水、碎屑岩类裂隙水、松散岩类孔隙水。全县所辖13个乡镇中，东关镇为城镇集中供水，为铁匠铺水源地，已完成水源保护区划分工作；韩家川与林遮峪采用黄河阶地孔隙潜水分散供水，其余10个乡镇均属集中供水。保德县水源地分布详见附图8。

2.3.1.2铁匠铺水源地情况

该水源地位于保德县铁匠铺桥西北黄河漫滩，北距天桥水电站黄河大堤1.5 km，南距保德县城6 km，水源地西临黄河，东靠黄土覆盖的低山，南部以铁匠铺为界，面积0.064 km2。

根据《山西省保德县电厂铁匠铺水源地水文地质详勘报告》，该水源地多年平均可开采量为9855万m3/d（27万m3/d），经国家储委审查批准B+C级可开采量为9461万m3/d（225.92万m3/d）。该水源地设置一级保护区，不设二级保护区。

2.3.1.3 其他乡镇水源地情况

全县10处乡镇集中供水工程共计服务（含10个乡镇在内）40个行政村，服务人口22378人，设计供水能力为8560m3/d。

采用集中供水的10个乡镇均设有1处集中供水工程，均为地下水型水源地。其中，桥头镇、杨家湾镇、义门乡、腰庄乡、窑洼乡、尧圪台乡、孙家沟乡、南河沟乡、土崖塔乡各有供水井1眼；冯家川乡为引（泉）水集中供水工程。供水水源地基本情况调查见表2-5。

表2-5保德县其他乡镇集中式供水情况统计表

| 序号 | 乡镇 | 水源地含水层类型 | 水源地个数 | 水源井个数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 义门镇 | 岩溶水（深井） | 1 | 1 | 乡镇驻地集中供水水源地 |
| 2 | 腰庄乡 | 岩溶水（深井） | 1 | 1 |  |
| 3 | 杨家湾镇 | 岩溶水（深井） | 1 | 1 |  |
| 4 | 桥头镇 | 岩溶水（深井） | 1 | 1 |  |
| 5 | 窑洼乡 | 岩溶水（深井） | 1 | 1 |  |
| 6 | 窑圪台乡 | 岩溶水（深井） | 1 | 1 |  |
| 7 | 孙家沟乡 | 岩溶水（深井） | 1 | 1 |  |
| 8 | 南河沟乡 | 岩溶水（深井） | 1 | 1 |  |
| 9 | 土崖塔乡 | 孔隙水（浅井） | 1 | 1 |  |
| 10 | 冯家川乡 | 裂隙水（下降泉） | 1 | 1 |  |

各水源地保护区范围详见表2-6。

表2-6 保德县集中式饮用水源地保护区范围

| 水源地名称 | 水源地编码 | 水源井编号 | 井深 (m) | 含水层类型 | 开采含水层 |  | 井口标高(m) | 静水位 (m) | 降深 (m) | 水源井位置 |  | 保护区级别 | 保护区半径(m) | 保护区面积(km2) | 保护区周长(km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 埋深 (m) | 厚度 (m) |  |  |  | 东经 | 北纬 |  |  |  |  |
| 义门镇集中 供水水源 | DA0000140 931101G01 | 1# | 219 | 岩溶裂隙 承压水 | 89 | 100 | 847.7 | 18 | 13 | 111°08′ 27.2″ | 39°04′ 11.5″ | 一级 | 60 | 0.011 | 0.377 |
| 腰庄乡集中 供水水源 | DA0000140 931200G02 | 1# | 422 | 岩溶裂隙 承压水 | 282 | 100 | 932.6 | 101 | 14 | 111°08′ 28.2″ | 39°01′ 31.3″ | 一级 | 60 | 0.011 | 0.377 |
| 杨家湾镇集 中供水水源 | DA0000140 931102G03 | 1# | 800 | 岩溶裂隙 承压水 | 418 | 120 | 960 | 120 | 15 | 111°07′ 18.5″ | 38°56′ 19.5″ | 一级 | 50 | 0.008 | 0.314 |
| 桥头镇集中 供水水源 | DA0000140 931102G04 | 1# | 248 | 岩溶裂隙 承压水 | 98 | 100 | 983.6 | 134 | 16 | 111°09′ 29.4″ | 38°56′ 17.7″ | 一级 | 50 | 0.008 | 0.314 |
| 窑洼乡集中 供水水源 | DA0000140 931206G05 | 1# | 284.56 | 岩溶裂隙 承压水 | 100 | 90 | 1050.8 | 196 | 17 | 111°12′ 31.7″ | 38°54′ 27.3″ | 一级 | 60 | 0.011 | 0.377 |
| 尧圪台乡集 中供水水源 | DA0000140 931207G06 | 1# | 400 | 岩溶裂隙 承压水 | 150 | 120 | 1040.5 | 190 | 11 | 111°13′ 33.9″ | 38°57′ 13.7″ | 一级 | 50 | 0.008 | 0.314 |
| 孙家沟集中 供水水源 | DA0000140 931205G07 | 1# | 400 | 岩溶裂隙 承压水 | 110 | 100 | 1149.4 | 198 | 19 | 111°09′ 8.6″ | 38°50′ 28.6″ | 一级 | 50 | 0.008 | 0.314 |
| 南河沟集中 供水水源 | DA0000140 931208G08 | 1# | 520 | 岩溶裂隙 承压水 | 220 | 120 | 1247.3 | 310 | 18 | 111°06′ 32.6″ | 38°45′ 35.7″ | 一级 | 50 | 0.008 | 0.314 |
| 土崖塔集中 供水水源 | DA0000140 931204G09 | 1# | 22 | 孔隙潜水 | 3 | 19 | 900 | 3 | 8 | 111°01′ 46.6″ | 38°43′ 52.5″ | 一级 | 150 | 0.014 | 0.540 |
| 冯家川集中 供水水源 | DA0000140 931203G10 | 1# |  | 裂隙下降 泉 |  |  | 985 |  |  | 111°08′ 27.2″ | 39°04′ 11.5″ | 一级 | 50 | 0.008 | 0.314 |

2.3.2 地表水环境现状

2.3.1 水环境功能区划

保德县的河流均属黄河流域黄河水系。全县境内较大的黄河一级支流有大河沟、暖泉沟、黄石崖沟、永泉沟、卢子沟、腰庄河、梅花沟、朱家川河、宝寺河、寺沟河、寨沟河、化树塔河、小河沟、安家山河、武家沟河、黑土峁沟、龙驼沟、岚漪河18条流域，其中流域面积在50km2以上和小于50 km2的重点河流有朱家川、安家山、小河沟、梅花沟、寺沟河、腰庄河、黄石崖沟流域。全县境内年平均降雨地表径流量为2481万m³，年清泉水流量为1450万m³，上述河流都是由东向西，最后注入黄河。黄河流经本县边缘，经义门、东关、杨家湾、韩家川、林遮峪、冯家川6个乡（镇）于冯家川村南流入兴县地界，境内干流长度63km，平均比降1/1000，平均流量300—400 m³/s。

根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB 14/67-2019），保德县内主要的河流为朱家川河，考核断面为花园子，考核目标为Ⅳ类水质。保德县地表水水环境功能区划详见附图9。

2.3.2 水环境质量现状

保德县韩家川断面、花园子断面，上述断面执行《地表水环境质量标准》-（GB3838-2002）表1中IV类标准限值。2019年1~12月对上述断面进行了水质监测，检测结果见表2-6

表2-6  2019年韩家川断面、花园子断面水汇总表

| 采样点、项目 |  | 标准值 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 花园子 | 氨氮 | 1.5 | 1.20 | 0.801 | 0.153 | 0.831 | 0.122 | 1.40 | 1.07 | 0.808 | 0.082 | 0.142 | 1.24 | 0.613 | 0.705 |
|  | COD | 30 | 26.9 | 10.2 | 8.98 | 17.0 | 17.0 | 27.1 | 27.1 | 8 | 29 | 17 | 25 | 9 | 18.5 |
|  | 总磷 | 0.3 | 0.093 | 0.088 | 0.044 | 0.044 | 0.030 | 0.200 | 0.244 | 0.120 | 0.137 | 0.280 | 0.270 | 0.112 | 0.139 |
| 韩家川 | 氨氮 | 1.5 | 1.18 | 0.551 | 0.729 | 1.18 | 0.493 | 0.076 | 0.102 | 0.114 | 0.130 | 0.164 | 1.04 | 0.578 | 0.528 |
|  | COD | 30 | 19 | 15.0 | 26.9 | 26.9 | 13.0 | 16.7 | 16.1 | 5 | 27 | 17 | 13 | 9 | 17.1 |
|  | 总磷 | 0.3 | 0.085 | 0.054 | 0.182 | 0.036 | 0.172 | 0.188 | 0.070 | 0.015 | 0.290 | 0.155 | 0.156 | 0.084 | 0.124 |

3 污染源分析

3.1 用水及排水特征

3.1.1 供水情况

农村生活污水排放量与供水方式密切相关，不同的给水方式会影响居民用水量，进而影响生活污水产生排放量。根据收集与调研资料可知，保德县村庄的供水方式主要包括自来水、自备水及其他类型用水几种方式，其中自备水包括供水点集中供水（涵盖农村通过统一收集饮水水源而未经净化消毒等符合国家标准的方式处理通过管道给村民统一供水）或存入旱井（以户建设）两种，其他供水方式包括河水、井水、深井水、山泉水、泉水、山上取水、挑水等多种供水方式，不同供水方式村庄、人口数量比例见表3-1。从表中可以看出，林遮峪乡、土崖塔乡、冯家川乡、南河沟乡、腰庄乡、东关镇、桥头镇、窑洼乡、窑圪台乡、义门镇的农村供水以自来水和供水点集中供水为主；杨家湾镇、韩家川乡、孙家沟等乡的供水方式主要为自来水、旱井和其他类型供水。

表3-1  保德县不同供水方式村庄数量、人口比例           单位%

| 序号 | 乡镇 | 集中式供水 |  | 自备水 |  |  |  | 其他（河水、井水、山泉水、山上取水、挑水、深井水） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 供水点集中供水 |  | 旱井 |  |  |  |
|  |  | 村庄 | 人口 | 村庄 | 人口 | 村庄 | 人口 | 村庄 | 人口 |
| 1 | 林遮峪乡 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 土崖塔乡 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 冯家川乡 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 南河沟乡 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 腰庄乡 | 0 | 0 | 81.3 | 94.06 | 18.7 | 5.94 | 0 | 0 |
| 6 | 东关镇 | 87.0 | 98.38 | 0 | 0 | 13.0 | 1.62 | 0 | 0 |
| 7 | 桥头镇 | 0 | 0 | 48.15 | 32.41 | 51.85 | 67.59 | 0 | 0 |
| 8 | 杨家湾镇 | 0 | 0 | 72.22 | 68.58 | 11.11 | 7.76 | 16.67 | 23.66 |
| 9 | 韩家川乡 | 0 | 0 | 18.18 | 15.63 | 63.64 | 45.31 | 18.18 | 39.06 |
| 10 | 孙家沟乡 | 0 | 0 | 10.00 | 9.60 | 50.0 | 59.11 | 40.0 | 31.29 |
| 11 | 窑洼乡 | 0 | 0 | 22.22 | 16.94 | 77.78 | 83.06 | 0 | 0 |
| 12 | 窑圪台乡 | 0 | 0 | 10.0 | 9.57 | 90.0 | 90.43 | 0 | 0 |
| 13 | 义门镇 | 0 | 0 | 83.33 | 85.07 | 16.67 | 14.93 | 0 | 0 |
| 总计 |  | 46.82 | 71.02 | 18.64 | 6.79 | 27.73 | 18.86 | 5.45 | 3.30 |

3.1.2 生活污水特征

3.1.2.1 生活污水类型

农村生活污水主要有黑水和灰水。黑水主要指居民生活过程中厕所排放的粪便污水；灰水为居民生活过程中产生的洗浴、洗衣和厨房污水等杂用水。

农村生活污水主要可以分为厨房水、洗浴水、洗涤水和冲厕水四类，其中厨房水和洗浴水较为普遍，冲厕水与农村卫生条件直接相关，未进行水冲厕改造的地区，没有冲厕水产生。经过调研，保德县腰庄乡孙家墕村100%水冲厕、杨家湾镇故城村25%水冲厕、东关镇部分村（马家洼村、康家滩村、后沟村、庙梁村等100%水冲厕、陈家塔村95%水冲厕、郭家滩村90%水冲厕、张家圪塔村、王家滩村、马家滩村等80%水冲厕）水冲厕，污水以厨房水、洗浴水、洗涤水和冲厕水为主，其他地乡镇村落均为旱厕，污水以厨房水、洗浴水、洗涤水为主。

3.1.2.2 生活污水排放

保德县只有部分村镇具备了污水管网排放的方式，绝大多数均以直排的方式排放。

1、林遮峪乡

林遮峪乡下设刘家塔村、后村、霍家塔、林遮峪村、苇耳梁村、下川坪村、南里村、沙里、郝家庄村、元家山村、杜家峁村等11个行政村，常住人口1416人，人均污水排放量为3~25L/d，排放方式主要采取直排自然下渗的方式，目前善未建立且暂无规划建立生活污水处理设施。沿河三公里农村污水排放的行政村有后村、林遮峪、下川坪，所属流域为入黄流域。后村和下川坪村还有畜禽养殖产生的污水，排放方式也采取了直排下渗的方式。

（左图为杜家峁村厕所，右图为郝家庄村收集井）

（左图为后村排污口，右图为下川坪村排污口）

图 3-1  林遮峪乡现场调研图

2、土崖塔乡

土崖塔乡下设神树梁、乔家塔、王家坡、姜家庄、安家山、西山头、西梁、路家局、依杏塔村、寨上、党家里、武家塔、土崖塔等13个行政村，常住人口766人，人均污水排放量为3~20L/d，排放方式主要采取直排自然下渗的方式，目前善未建立且暂无规划建立生活污水处理设施。沿河三公里农村污水排放的行政村有崖尧、高徐家湾，所属流域为岚漪河。

图 3-2土崖塔乡现场调研图

3、冯家川乡

冯家川乡下设神山村、后川村、王家辿村、武家沟村、沙坪、龙驼沟村、翟家塔村、冯家川村、孙家里村等9个行政村，常住人口1288人，人均污水排放量为5~25L/d，排放方式主要采取直排自然下渗的方式。沿河三公里农村污水排放的行政村有冯家川村、后川村、神山村、王家辿村，所属流域为入黄流域。其中冯家川村和后川村分别建成了25t和40t的污水处理设施，采用A/O处理工艺，排放标准均为III级，运行主体为冯家川乡政府，目前污水处理设施建成但由于污水收集较少未运行。其他行政村暂无规划建立生活污水处理设施。所有行政村均有畜禽养殖产生，排放方式也采取了直排下渗的方式。

图 3-3冯家川乡现场调研图

4、南河沟乡

南河沟乡下设杏岭、刘家焉、中焉、丁家塔、尚家塔、石桥塔村、禅房、四井头、吉利坪、偏桥、姚家焉、李家湾、白家沟、韩家塔、大塔村、扒楼沟、刘家坡、南河沟、寨墕、杨家沟、东庄墕村、秦家河村、韩家焉村、雷家峁村、舍尔塔、营村、杨树沟等27个行政村，常住人口1828人，人均污水排放量为3~30L/d，排放方式主要采取直排自然下渗的方式。没有沿河三公里农村污水排放的行政村。所有行政村暂无规划建立生活污水处理设施。除了姚家焉、秦家河村、韩家焉村三个村落以外，其余行政村均有畜禽养殖产生，排放方式也采取了直排下渗的方式。

图 3-4南河沟乡现场调研图

5、腰庄乡

腰庄乡下设白家墕村、代家沟、年延村、郭家峁、铺房墕、冀家沟、腰庄村、冀家峁、后芦子村、可王家里、马铺头、赵家峁、外盘塔村、孙家墕、路家沟、讲家沟等16个行政村，常住人口2627人，人均污水排放量为11~36L/d，排放方式主要采取直排自然下渗的方式。没有沿河三公里农村污水排放的行政村。所有行政村暂无规划建立生活污水处理设施。除了马铺头、赵家峁、外盘塔村、孙家墕四个村落以外，其余行政村均有畜禽养殖产生，排放方式也采取了直排下渗的方式。

图 3-5  腰庄乡现场调研图

6、韩家川乡

韩家川乡下设韩家川村、柴加湾村、猯窝村、下塔村、豆塔村、赵家庄村、官局村、墕头村、寨沟村、沙坪村、桑元塔村等11个行政村，常住人口1102人，人均污水排放量为5~15L/d，排放方式主要采取直排自然下渗的方式。除了豆塔村、赵家庄村、官局村三村以外，其余村落均处于沿河三公里农村污水排放的行政村，所属流域为入黄流域。所有行政村暂无规划建立生活污水处理设施。除了姚家焉、秦家河村、韩家焉村三个村落以外，其余行政村均有畜禽养殖产生，排放方式也采取了直排下渗的方式。

图 3-6韩家川乡现场调研图

7、孙家沟乡

孙家沟乡下设秦家寨村、付家圪台村、新畦村、化树塔村、郭家辿村、土门村、张家沟村、袁家庄村、苇树局村、羊路河村、牧塔村、孙家沟村、王偏梁村、青草沟村、桑树村、郝家塔村、木瓜耳村、北山村、沟底塔村、杜家塔村等20个行政村，常住人口1565人，人均污水排放量为12~21L/d，排放方式主要采取直排自然下渗的方式。没有村落均处于沿河三公里农村污水排放区域。所有行政村暂无规划建立生活污水处理设施。有11个行政村均有畜禽养殖产生，排放方式也采取了直排下渗的方式。

图 3-7孙家沟乡现场调研图

8、窑洼乡

窑洼乡下设大塔铺村、窑洼村、官地坪村、曹虎村、庙沟、王家庄、首沟村、道座山村、科局村等9个行政村，常住人口1240人，人均污水排放量为6~12L/d，大部分村落排放方式主要采取明渠自然下渗的方式。官地坪村、曹虎村处于沿河三公里农村污水排放区域，所属流域为朱家川流域。所有行政村暂无规划建立生活污水处理设施。有6个行政村均有畜禽养殖产生，排放方式也采取了直排下渗的方式。

图 3-8  窑洼乡现场调研图

9、窑圪台乡

窑圪台乡下设五楼沟村、闫家坪村、窑圪台村、郝沟坪村、吾吉耳村、丛岭沟村、银子塔村、张家窑洼村、孙家山村、红花塔村等10个行政村，常住人口1150人，人均污水排放量为6~15L/d，排放方式主要采取明渠自然下渗的方式。没有行政村处于沿河三公里农村污水排放区域。所有行政村暂无规划建立生活污水处理设施。有9个行政村均有畜禽养殖产生，排放方式也采取了直排下渗的方式。

图 3-9  窑圪台乡现场调研图

10、义门镇

义门镇下设雷家峁村、崔家堎村、小赵家沟、赵家寨、柳家峁、王家焉、袁家里、康家沟、狄家焉、暖泉、天桥村、刘家畔村、庙峁村、义门村、梁家村、永泉村、团结村、岳家里村、贾家峁村、张家峁村、行宫焉村、赵家沟、岳家沟、路家村、荣家沟、武家塔、南峁村等27个行政村，常住人口7370人，人均污水排放量为7~15L/d，排放方式主要采取明渠、暗沟自然下渗的方式。天桥村、刘家畔村、暖泉村、义门村、庙峁村行政村处于沿河三公里农村污水排放区域，所属流域为入黄流域。所有行政村暂无规划建立生活污水处理设施。有14个行政村均有畜禽养殖产生，排放方式也采取了直排下渗的方式。

图 3-10  义门镇现场调研图

11、杨家湾镇

杨家湾镇下设太平头村、段家沟村、霍家梁村、孙家梁村、王家洼村、故城村、李家峁村、花园村、前会村、后会村、杨家湾村、郭家湾村、稻畦村、崔家湾村、余铁村、石洼村、山头村、崔家墕村等18个行政村，常住人口2874人，人均污水排放量为5~15L/d。故城村、花园村有小型污水处理设施，李家峁村通过化粪池，花园村和李家峁村污水排放至河流。崔家湾村有神华洗煤厂，污水通过暗渠排放至河流。其余村落采取直排自然下渗的方式，除了故城村、花园村和李家峁村行政村以外，其余村落暂无规划建立生活污水处理设施。崔家湾、稻畦、郭家湾、杨家湾、前会、后会、花园、崔家墕、故城、李家峁村等10个行政村处于沿河三公里农村污水排放区域，所属流域为朱家川流域。山头村有中石油煤气层、海同燃气有限公司，余铁村有中石油煤气层公司，王家洼村有中石油煤气层公司，孙家梁村有中石油煤气层、集气站、井场，山头村、崔家墕村、太平头村、段家沟村、霍家梁村有畜禽养殖产生，排放方式也采取了直排下渗的方式。

图 3-11  杨家湾镇现场调研图

12、桥头镇

桥头镇下设井道沟村、涧沟村、桥头村、吴家梁村、白家庄村、见虎焉村、苏家里村、夏柳青村、栓家坪村、桑园村、杨家峁村、石堎村、石棱湾村、刘家洼村、郝家里村、炭峪沟村、孙家墕村、枣林村、东局村、深沟村、桥沟村、石塘村、马蹄罕村、王家里村、张家寨村、韩家塔村、薛塔村等27个行政村，常住人口5239人，人均污水排放量为23~38L/d。见虎焉村通过暗渠排放至排洪渠，夏柳青村通过暗渠排放至山沟，其余村落采取直排自然下渗的方式。有16个行政村处于沿河三公里农村污水排放区域，所属流域为朱家川流域。所有村落均有畜禽养殖产生，排放方式也采取了直排下渗的方式。

图 3-12  桥头镇现场调研图

13、东关镇

东关镇是保德县县政府所在地，也是常住人口最多的乡镇。下设新庄子村、刘家堰村、大烟墩村、大树梁村、西南沟村、城内村、陈家梁村、麻堰村、铁匠铺村、郭家滩村、佘家梁村、前芦子沟、马家洼村、康家滩村、后沟村、陈家塔村、庙梁村、张家圪塔村、王家滩村、马家滩村、康家塔村、大黄坡村、新窑村等23个行政村，常住人口21857人，人均污水排放量为22~41L/d。马家滩村、康家滩村、后沟村、陈家塔村、庙梁村的生活污水并入城市污水管网统一处理，张家圪塔村采用汽车转运至污水处理厂统一处理，其余村落采取直排自然下渗或者排至排洪渠的方式处，这部分村落离城区距离较远，大部分村落都存在畜禽养殖，排放方式也采取了直排下渗的方式。

图 3-13东关镇现场调研图

3.1.3 农村生活污水处理设施建设现状

根据《忻州市生态环境局关于忻州市农村污水排放及治理情况的调查报告》（忻环（2019) 78号），保德县共有7座污水处理设施，目前正常运行的1座，分别为保德县污水处理站。停止污水处理的设施有5座，分别位于保德县花园村、保德县暖泉村、保德县义门村、保德县冯家川村（康熙枣园）、保德县冯家川村污水处理站，拆除了1座---保德县东关镇马家滩村污水处理设施。

（1）保德县污水处理站位于东关镇李贤堎村，2009年7月开工建设，2010年9月完成管网建设，并投入使用。污水处理采用A2/O化学辅助除磷工艺。设计日处理污水1.5万m3/d，污水排放标准出水水质为一级A标准，水质COD、氨氮及总磷达到地表水环境质量标准V类。

（2）保德县东关镇马家滩村污水处理设施设计规模100m3/d，实际处理量40m3/d，服务人口200人，处理工艺A/O法，出水水质执行城镇生活污水处理厂污染物排放二级标准，排去方向为地表水体。2018年1月10日委托厂家技术人员对污水处理站的设备进行了检修，并拿出了运行方案，做出了运行经费预算，2018年1月26日保财预〔2018〕7号文件下达东关镇政府运行经费16.5万元，合同运行时限为2018年6月13日-2019年6月13日，合同时限内污水处理站正常运行。2019年9月因修建马家滩农贸市场，马家滩污水处理站已拆除，原有污水接入县城生活污水处理管网进行处理。

（3）保德县冯家川村污水处理设施设计规模25 m3/d，实际处理量为15 m3/d，服务人口70人，处理工艺A/O法，出水水质执行城镇生活污水处理厂污染物排放二级标准，排去方向为自然下渗。运行经费由保德县财政支持。2018年1月10日委托厂家技术人员对污水处理站的设备进行了检修，并拿出了运行方案，做出了运行经费预算，2018年1月26日保财预〔2018〕7号文件下达冯家川乡政府运行经费13.22万元，合同运行时限为2018年6月13日-2019年6月13日，合同时限内污水处理站正常运行。现由于运行经费未支付，因此污水处理站处于停运状态。

（4）保德县花园村污水处理设施设计规模40 m3/d，服务人口400人，处理工艺A/O法，出水水质执行城镇生活污水处理厂污染物排放二级标准，排去方向为地表水体。尚未确定经费来源。该污水处理站设计主要是处理花园村学校的生活污水，污水站建设时学校有400多名学生，现由于学生转学等多种原因，学校仅有少数学生，污水产生量不能满足污水处理站的正常运行，导致设施停置。

（5）保德县暖泉村污水处理设施设计规模25 m3/d，服务人口70人，处理工艺A/O法，出水水质执行城镇生活污水处理厂污染物排放二级标准，排去方向为地表水体。尚未确定经费来源。该污水处理站主要服务于义门镇卫生院和义门镇派出所，现义门镇卫生院已搬迁，仅义门镇派出所的污水产生量无法满足污水处理站的正常运行，导致设施停置。

（6）保德县义门村污水处理设施设计规模100 m3/d，服务人口600人，处理工艺A/O法，出水水质执行城镇生活污水处理厂污染物排放一级A标准，排去方向为地表水体。尚未确定经费来源。由于义门村生活污水收集难度大，管网配套不完善，污水收集不足，污水处理站手续不齐全，未运行导致设施停置。

（7）保德县冯家川村（康熙枣园）污水处理设施设计规模40 m3/d，服务人口200人，处理 工艺A2/O法，出水水质执行城镇生活污水处理厂污染物排放二级标准，排去方向为地表水体。该污水处理站的初设服务对象是冯家川康熙枣园，由于枣园项目在已完成工程投资的50%以上时，原“一企一项”建设单位是王家岭煤业有限公司，中途资金匮乏，该项目已移交天生红枣有限公司续建。截止目前，康熙枣园未建成，因此，污水处理站处于停运状态。待枣园建成后，企业按照图纸建设配套官网接入污水处理站，并对污水处理站设施设备巡检后即可投入运行。

3.2 污染负荷量预测

3.2.1 污水排放量

排水量的统计基于两种方式，一种是自来水供水的村庄，通过水费缴纳情况统计相应的用水量，排水量由用水量和排水系数获得；另一种是无自来水供给的村庄，由于用水量无法统计，考虑到一般家中将桶作为装污水的工具，基于每天污水装满桶的情况，每桶容积介于10～18L，从而估算排水量。

根据现场调研结果，对所有乡镇行政村进行了污水排放量进行了调查，供水相对充足，道路与庭院部分硬化村庄的人均排水量约20～40L/（d•人），供水不足，给水排水设施不完善，道路与庭院未硬化村庄的人均排水量约3～20 L/（d•人），人均生活污水排放量乘以村庄人口数为村庄生活污水排放量，计算结果见表3-2。保德县农村生活污水总排放量为1253.81 m3/d。

表 3-2  保德县各村庄生活污水排放量

| 东关镇 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 村庄 | 生活污水量（m3/d） | 村庄 | 生活污水量（m3/d） | 村庄 | 生活污水量（m3/d） |
| 大黄坡村 | 3.1 | 西南沟村 | 9.6 | 佘家梁村 | 4.148 |
| 新窑村 | 3.5 | 城内村 | 14.7 | 前芦子沟 | 4.32 |
| 新庄子村 | 4.686 | 陈家梁村 | 4.94 | 马家洼村 | 22.55 |
| 刘家堰村 | 1.496 | 麻堰村 | 6.52 | 康家滩村 | 40.25 |
| 大烟墩村 | 1.958 | 铁匠铺村 | 66.6 | 后沟村 | 26.604 |
| 大树梁村 | 1.988 | 郭家滩村 | 191.4 | 陈家塔村 | 11.4 |
| 庙梁村 | 26.112 | 张家圪坨村 | 22.08 | 王家滩村 | 82.8 |
| 马家滩村 | 184.8 | 康家塔村 | 6 |  |  |
| 义门镇 |  |  |  |  |  |
| 村庄 | 生活污水量（m3/d） | 村庄 | 生活污水量（m3/d） | 村庄 | 生活污水量（m3/d） |
| 雷家峁村 | 1 | 袁家里 | 4.8 | 庙峁村 | 1.2 |
| 崔家堎村 | 1.8 | 康家沟 | 2 | 义门村 | 13.5 |
| 小赵家沟 | 1.08 | 狄家焉 | 3.04 | 梁家村 | 1 |
| 赵家寨 | 0.91 | 暖泉 | 13.95 | 永泉村 | 1.2 |
| 刘家峁 | 1.4 | 天桥村 | 2.1 | 团结村 | 0.91 |
| 王家焉 | 5.5 | 刘家畔村 | 3.5 | 岳家里村 | 7.95 |
| 贾家峁村 | 2.3 | 行宫焉村 | 0.8 | 岳家沟 | 1.2 |
| 张家峁村 | 1.2 | 赵家沟 | 1.4 | 路家村 | 4.2 |
| 腰庄乡 |  |  |  |  |  |
| 村庄 | 生活污水量（m3/d） | 村庄 | 生活污水量（m3/d） | 村庄 | 生活污水量（m3/d） |
| 白家墕村 | 7.128 | 腰庄村 | 24.396 | 孙家墕 | 12.96 |
| 代家沟 | 1.89 | 冀家峁 | 2.3 | 路家沟 | 3.72 |
| 年延村 | 3.72 | 后芦子村 | 11.18 | 讲家沟 | 2.52 |
| 郭家峁 | 1.679 | 可王家里 | 4.816 | 冀家沟 | 1.092 |
| 铺房墕 | 3 | 马铺头 | 0.416 | 赵家峁 | 0.6 |
| 杨家湾镇 |  |  |  |  |  |
| 村庄 | 生活污水量（m3/d） | 村庄 | 生活污水量（m3/d） | 村庄 | 生活污水量（m3/d） |
| 太平头村 | 0.36 | 李家峁村 | 0.945 | 稻畦村 | 0.8 |
| 段家沟村 | 2.6 | 花园村 | 8 | 崔家湾村 | 0.6 |
| 霍家梁村 | 0.55 | 前会村 | 2.85 | 余铁村 | 1.23 |
| 孙家梁村 | 1.54 | 后会村 | 0.8 | 石洼村 | 0.9 |
| 王家洼村 | 0.8 | 杨家湾村 | 3 | 山头村 | 0.9 |
| 故城村 | 1.6 | 郭家湾村 | 0.276 | 崔家墕村 | 0.8 |
| 桥头镇 |  |  |  |  |  |
| 村庄 | 生活污水量（m3/d） | 村庄 | 生活污水量（m3/d） | 村庄 | 生活污水量 （m3/d） |
| 井道沟村 | 1.518 | 桑园村 | 3.24 | 东局村 | 1.886 |
| 涧沟村 | 14.478 | 杨家峁村 | 1.584 | 深沟村 | 3.9 |
| 桥头村 | 38.76 | 石堎村 | 6.48 | 桥沟村 | 4.484 |
| 吴家梁村 | 2.66 | 石棱湾村 | 3.708 | 石塘村 | 1.334 |
| 白家庄村 | 7.13 | 刘家洼村 | 6.734 | 马蹄罕村 | 1.82 |
| 见虎焉村 | 4.216 | 郝家里村 | 6.049 | 王家里村 | 3.068 |
| 苏家里村 | 1.643 | 炭峪沟村 | 3.591 | 张家寨村 | 4.144 |
| 夏柳青村 | 16.12 | 孙家墕村 | 5.16 | 韩家塔村 | 5.428 |
| 铨家坪村 | 1.855 | 枣林村 | 3.36 | 薛塔村 | 10.78 |
| 窑圪台乡 |  |  |  |  |  |
| 村庄 | 生活污水量 （m3/d） | 村庄 | 生活污水量 （m3/d） | 村庄 | 生活污水量 （m3/d） |
| 五楼沟村 | 1.3 | 吾吉耳村 | 0.7 | 孙家山村 | 0.6 |
| 闫家坪村 | 1.5 | 丛岭沟村 | 1.8 | 红花塔村 | 0.8 |
| 窑圪台村 | 1.1 | 银子塔村 | 0.84 | 张家窑洼村 | 1.05 |
| 郝沟坪村 | 0.9 |  |  |  |  |
| 韩家川乡 |  |  |  |  |  |
| 村庄 | 生活污水量 （m3/d） | 村庄 | 生活污水量 （m3/d） | 村庄 | 生活污水量 （m3/d） |
| 韩家川村 | 4 | 豆塔村 | 0.33 | 寨沟村 | 1.3 |
| 柴家湾村 | 0.72 | 赵家庄村 | 1.5 | 沙坪村 | 0.64 |
| 猯窝村 | 0.45 | 官局村 | 0.72 | 桑元塔村 | 0.75 |
| 下塔村 | 1.2 | 墕头村 | 0.81 |  |  |
| 窑洼乡 |  |  |  |  |  |
| 村庄 | 生活污水量（m3/d） | 村庄 | 生活污水量（m3/d） | 村庄 | 生活污水量（m3/d） |
| 大塔铺村 | 1.2 | 曹虎村 | 0.84 | 首沟村 | 0.8 |
| 窑洼村 | 2.97 | 庙沟 | 0.56 | 道座山村 | 0.7 |
| 官地坪村 | 1.2 | 王家庄 | 0.78 | 科局村 | 1.68 |
| 孙家沟乡 |  |  |  |  |  |
| 村庄 | 生活污水量 （m3/d） | 村庄 | 生活污水量 （m3/d） | 村庄 | 生活污水量 （m3/d） |
| 秦家寨村 | 1.4 | 袁家庄村 | 1.2 | 桑林村 | 0.954 |
| 付家圪台村 | 1.5 | 苇树局村 | 0.72 | 郝家塔村 | 0.34 |
| 新畦村 | 1.2 | 羊路河村 | 1.7 | 木瓜耳村 | 0.85 |
| 化树塔村 | 1.05 | 牧塔村 | 8 | 北山村 | 0.6 |
| 郭家辿村 | 0.42 | 孙家沟村 | 1.8 | 沟底塔村 | 0.64 |
| 土门村 | 0.6 | 王偏梁村 | 1 | 杜家塔村 | 0.42 |
| 张家沟村 | 1.5 | 青草沟村 | 0.8 |  |  |
| 林遮峪乡 |  |  |  |  |  |
| 村庄 | 生活污水量（m3/d） | 村庄 | 生活污水量（m3/d） | 村庄 | 生活污水量（m3/d） |
| 刘家塔村 | 0.3 | 苇耳梁村 | 0.36 | 郝家庄村 | 1.15 |
| 后村 | 1.9 | 下川坪村 | 3.3 | 元家山村 | 0.48 |
| 霍家塔 | 0.3 | 南里村 | 2.1 | 杜家峁村 | 0.4 |
| 林遮峪村 | 0.6 | 沙里 | 0.6 |  |  |
| 南河沟乡 |  |  |  |  |  |
| 村庄 | 生活污水量（m3/d） | 村庄 | 生活污水量（m3/d） | 村庄 | 生活污水量（m3/d） |
| 杏岭 | 0.3 | 偏桥 | 0.12 | 寨墕 | 1.5 |
| 刘家焉 | 1.04 | 姚家焉 | 0.2 | 杨家沟 | 0.7 |
| 中焉 | 0.3 | 李家湾 | 0.36 | 东庄墕村 | 0.6 |
| 丁家塔 | 0.2 | 白家沟 | 0.2 | 秦家河村 | 0.8 |
| 尚家塔 | 0.3 | 韩家塔 | 2 | 韩家焉村 | 0.171 |
| 石桥塔村 | 0.4 | 大塔村 | 0.7 | 雷家峁村 | 0.24 |
| 禅房 | 0.4 | 扒楼沟 | 4.5 | 舍尔塔 | 0.09 |
| 四井头 | 0.4 | 刘家坡 | 2.4 | 营村 | 0.97 |
| 吉利坪 | 0.25 | 南河沟 | 7.5 |  |  |
| 冯家川乡 |  |  |  |  |  |
| 村庄 | 生活污水量（m3/d）） | 村庄 | 生活污水量（m3/d） | 村庄 | 生活污水量（m3/d） |
| 神山村 | 7.5 | 武家沟村 | 1.5 | 翟家塔村 | 0.6 |
| 后川村 | 4.575 | 沙坪 | 0.325 | 冯家川村 | 4.2 |
| 王家辿村 | 0.6 | 龙驼沟村 | 3.6 | 孙家里村 | 0.25 |
| 土崖塔乡 |  |  |  |  |  |
| 村庄 | 生活污水量（m3/d） | 村庄 | 生活污水量（m3/d） | 村庄 | 生活污水量（m3/d） |
| 神树梁 | 0.25 | 安家山 | 0.6 | 依杏塔村 | 0.4 |
| 乔家塔 | 1.4 | 西山头 | 0.18 | 寨上 | 1.2 |
| 王家坡 | 0.13 | 西梁 | 1 | 党家里 | 1.2 |
| 姜家庄 | 0.75 | 路家局 | 0.6 | 武家塔 | 0.5 |
| 土崖塔 | 0.35 |  |  |  |  |

3.2.2 污水水质

保德县农村生活污水主要来自厨房水、洗浴水、洗涤水和冲厕水四类，污水水质受生活习惯与生活条件影响，一般不含重金属等有毒有害物质，以无毒的无机盐类居多。根据调研，有水冲厕的下麻黄村和另山村的生活污水包括黑水和灰水，其余村庄无水冲厕改造计划，或以卫生厕所改造为主，生活污水以灰水为主，其中灰水的化学需氧量含量介于200～350 mg/L，氨氮介于10～40 mg/L，悬浮物介于50～200 mg/L，黑水的化学需氧量含量介于300～600 mg/L，氨氮介于60～120 mg/L，悬浮物介于200～1600 mg/L。

4 治理村庄

农村生活污水治理整体上以改善农村人居环境为核心，同时应做到“突出重点，梯次推进”，合理确定农村污水治理的村庄范围。坚持短期目标与长远规划相结合，综合考虑现阶段经济发展条件、财政投入能力、农民接受程度等，合理确定污水治理任务目标，梯次推进农村生活污水治理。

4.1 选择原则

为避免耗费大量资金建成后的农村生活污水处理设施“晒太阳”，保证其正常运行，污水治理应讲求“因地制宜、力求实效”。

考虑污水治理的需求及可行性，优先治理地处水源保护区和断面等环境敏感区的村庄、流域水体质量恶化的人口聚居区村庄、人口较为集中的重点村和城市近郊区的村庄等。其他地区的村庄结合当地发展需要，分批次推进污水治理。治理村庄的选择原则如下：

（1）优先治理饮用水水源保护区、自然保护区等环境敏感区村庄。

根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ 773-2015）要求，“一级保护区内无工业、生活排污口，二级保护区内无工业和生活排污口，且二级保护区内居住人口大于或等于1000人的区域，农村生活污水实行管网统一收集、集中处理，不足1000人的，采用因地制宜的技术和工艺处理处置。”《中华人民共和国自然保护区条例》第三十二条规定，“自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。在自然保护区的实验区内已经建成的设施，其污染物排放超过国家和地方规定的排放标准的，应当限期治理；造成损害的，必须采取补救措施。”因此，对位于饮用水水源保护区和自然保护区内村庄优先开展生活污水治理。

（2）优先治理人口集聚、存在污水乱排，水质需改善的控制单元范围内的村庄。

当村庄附近有受纳水体时，其产生且未经处理的生活污水直接排入河流，导致农村河流水体环境容量和生态承载能力下降，农村水环境生态系统受到破坏。农村生活污水中含有大量氮磷物质，未经处理的生活污水直接排入水体，会加剧水体氮磷污染，导致水体富营养化和水质恶化更加严重。

（3）优先治理城市近郊区村庄。

《关于推进农村生活污水治理的指导意见》（中农发〔2019〕14号）中指出，到2020年，东部地区、中西部城市近郊区等有基础、有条件的地区，农村生活污水治理率明显提高，村庄内污水横流、乱排乱放情况基本消除，运维管护机制基本建立；中西部有较好基础、基本具备条件的地区，农村生活污水乱排乱放得到有效管控，治理初见成效；地处偏远、经济欠发达等地区，农村生活污水乱排乱放现象明显减少。《山西省农业农村污染治理攻坚战实施方案》（晋环土壤〔2019〕28号）中指出，到2020年，城市近郊区农村生活污水治理率明显提高，有较好基础、基本具备条件的地区生活污水乱排乱放得到有效管控。因此，有必要对城市近郊区村庄进行污水治理。

（4）优先治理人口较为集中的中心村以及其他人口集聚区。

人口集聚区居民用水量和排水量相对较多，且随着农村人居环境工作的推进，给排水设施的建设会使居民用水量和排水量大幅增加，对其产生的生活污水进行治理，以满足不断提高的环境需求，同时也是改善农村人居环境、提高农村居民生活水平的重要内容。中心村具有一定人口规模和较为齐全的公共设施，是城乡居民点最基层的完整的规划单元，应对其配套给排水设施在内的基本生活服务设施。

（5）优先治理纳入农村环境综合整治的村庄。

《全国农村环境综合整治“十三五”规划》中指出“农村环境综合整治任务包括农村饮用水水源地保护、农村生活垃圾和污水处理、畜禽养殖废弃物资源化利用和污染防治，农村生活污水处理包括生活污水处理设施建设，包括污水收集管网、集中式污水处理设施或人工湿地、氧化塘等分散式处理设施。”

（6）优先治理主要交通沿线且具备基础条件的村庄。

交通沿线村庄，由于交通方便，适宜村庄的发展，村庄内的人口有增加的趋势。具备基础条件的村庄，一方面基础设施相对完善，用水量及污水排放量相对较多，另一方面村庄经济基础较好，具有开展污水治理工作的经济条件。

对于人口较为稀少的农村，暂时不宜开展污水治理。一方面，这些村内绝大部分为旱厕，农村生活污水主要为厨房废水、洗涤污水等，排放量较小，且随着城镇化的加快，不少农民都选择进城工作并安家落户，导致农村人口流失严重，这些农村也将慢慢变成空心村。另一方面，村庄未进行统一规划，房屋大多属于自建房，缺乏合理的总体规划布局，造成居民生活污水排放方式存在诸多差异，农村分布密度小和居民建筑布局的随意性导致了农村的生活污水排放变得极为分散，生活污水收集困难。而且，生活污水治理设施的建设、运行、维护等费用高，仅靠政府下拨资金远远不够，超出农村经济承受能力和管理水平，这也会导致设施建成后无法正常运行。

4.2 治理村庄

基于以上原则，对保德县内的污水治理村庄进行选择。

（1）饮用水水源保护区内村庄

保德县内有11个水源地，包括铁匠铺水源地和10个集中供水水源地。

铁匠铺水源地内没有村落，但是距离铁匠铺水源地较近的处有铁匠铺村，常住人口1800人，污水排放量66.6m3/d，应优先考虑治理。

10个集中供水水源地名称及位置见表4-1。

表4-1  保德县水源地名称、位置及常住人口

| 序号 | 水源地名称 | 位置 | 服务对象 | 水源地所在村落常住人口（人） | 服务人口（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 义门镇集中供水水源 | 义门镇义门村东 | 义门镇 | 900 | 1200 |
| 2 | 腰庄乡集中供水水源 | 腰庄乡芦子沟煤矿北 | 乡政府、腰庄、义门、东关三镇 | 430 | 11000 |
| 3 | 杨家湾集中供水水源 | 桥头镇朱家川河北岸冠宇水泥厂东 | 桥头镇白家庄、下流碛，朱家川河下游杨家湾8个村 | 230 | - |
| 4 | 桥头镇集中供水水源 | 北岔沟加油站北 | 桥头等4村 | 1020 | 3686 |
| 5 | 窑洼乡集中供水水源 | 窑洼乡首沟村北 | 窑洼等4村 | 330 | 1213 |
| 6 | 窑圪台乡集中供水水源 | 窑圪台银子塔村南 | 窑圪台、银子塔 | 110 | 844 |
| 7 | 孙家沟集中供水水源 | 孙家沟煤矿东南 | 孙家沟 | 100 | 648 |
| 8 | 南河沟集中供水水源 | 南河沟村北 | 南河沟 | 300 | 2000 |
| 9 | 土崖塔集中供水水源 | 土崖塔安家山河谷中 | 土崖塔 | 50 | 370 |
| 10 | 冯家川集中供水水源 | 冯家川龙驼沟 | 冯家川 | 280 | 1417 |

根据上述集中供水水源地，为了有效地防止上述水源地的受污染风险，优先治理水源地就近的村落进行生活生产污水。上述水源地对应的村落分比为义门镇义门村、腰庄乡后芦子村、桥头镇白家庄、桥头镇桥头村、窑洼乡首沟村、窑圪台银子塔村、孙家沟乡孙家沟村、南河沟乡南河沟村、土崖塔乡安家山村、冯家川乡龙驼沟村，这些水源地就近村落需要优先治理。根据当地自然经济条件及人口数量，选择东关镇铁匠铺村、腰庄乡后芦子村、南河沟乡南河沟村、桥头镇白家庄村。

（2）水质需改善控制单元范围内的村庄

朱家川河是黄河的一级支流，对朱家川河及黄河两岸500m范围内的人口聚集村庄开展农村生活污水治理。位于该区域内的村庄36个，人口在500人以上的村庄11个（表4-2）。此区域以外的农村居民生活污水排放后，通过地表下渗、大气蒸发等方式，基本不会形成径流进入河流。因此，选择沿线500m范围内，常住人口较大的且未纳入管网的村落，同时充分考虑当地经济条件、生产发展需要及排污情况选定的村落作为主要治理目标。本次治理目标选定东关镇铁匠铺村、东关镇郭家滩村、东关镇马家滩村、东关镇王家滩村、东关镇张家圪坨村和杨家湾镇花园村。

表4-2  河道两岸3km范围内的村庄表

| 序号 | 乡镇 | 村庄 | 人口数（人） | 序号 | 乡镇 | 村庄 | 人口数（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 义门镇 | 天桥村 | 350 | 20 | 杨家湾镇 | 崔家湾村 | 100 |
| 2 |  | 刘家畔村 | 350 | 21 |  | 稻畦村 | 80 |
| 3 |  | 康家沟 | 200 | 22 | 桥头镇 | 枣林村 | 120 |
| 4 |  | 义门村 | 900 | 23 |  | 桥头村 | 1020 |
| 5 |  | 庙峁村 | 150 | 24 |  | 白家庄村 | 230 |
| 6 | 东关镇 | 铁匠铺村 | 1800 | 25 |  | 石棱湾村 | 103 |
| 7 |  | 郭家滩村 | 5800 | 26 |  | 夏柳青村 | 620 |
| 8 |  | 马家洼村 | 550 | 27 | 韩家川乡 | 韩家川村 | 400 |
| 9 |  | 康家滩村 | 1150 | 28 |  | 柴加湾村 | 80 |
| 10 |  | 王家滩村 | 2300 | 29 | 林遮峪乡 | 寨沟村 | 100 |
| 11 |  | 马家滩村 | 5600 | 30 |  | 下川坪村 | 220 |
| 12 |  | 张家圪坨村 | 690 | 31 |  | 林遮峪村 | 100 |
| 13 |  | 庙梁村 | 768 | 32 | 冯家川乡 | 神山村 | 300 |
| 14 | 杨家湾镇 | 花园村 | 400 | 33 |  | 冯家川村 | 280 |
| 15 |  | 前会村 | 190 | 34 | 窑圪台乡 | 五楼沟村 | 100 |
| 16 |  | 后会村 | 100 | 35 |  | 闫家坪村 | 100 |
| 17 |  | 杨家湾村 | 500 | 36 |  | 窑圪台村 | 110 |
| 18 |  | 郭家湾村 | 46 |  |  |  |  |
| 19 |  | 稻畦村 | 80 |  |  |  |  |

（3）乡镇所在地村庄

13个乡镇政府所在地村庄，东关镇为县政府驻地。其余12个乡镇政府所在地分别为义门村、腰庄村、杨家湾村、桥头村、窑圪台村、窑洼村、韩家川村、孙家沟村、林遮峪村、冯家川村、南河沟村、土崖塔村。本次规划选择乡镇政府常住人口较多，且未纳入管网的村落，再结合当地经济发展状况及排污情况，综合确定的方法。选定的治理村庄有东关镇郭家滩村、腰庄乡腰庄村、窑洼乡窑洼村、南河沟乡南河沟村、冯家川乡冯家川村。

表4-3  乡镇所在地及村庄人数

| 乡镇名称 | 所在地 | 常住人口 | 乡镇名称 | 所在地 | 常住人口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 义门镇 | 义门村 | 900 | 东关镇 | 郭家滩 | 5800 |
| 腰庄乡 | 腰庄村 | 642 | 杨家湾镇 | 杨家湾村 | 500 |
| 桥头镇 | 桥头村 | 1020 | 窑圪台乡 | 窑圪台村 | 110 |
| 韩家川乡 | 韩家川村 | 400 | 孙家沟乡 | 孙家沟村 | 100 |
| 窑洼乡 | 窑洼村 | 330 | 冯家川乡 | 冯家川村 | 280 |
| 土崖塔乡 | 土崖塔村 | 70 | 南河沟乡 | 南河沟村 | 300 |
| 林遮峪乡 | 林遮峪村 | 100 |  |  |  |

（4）农村环境综合整治村庄

根据《忻州市2019年度农村生活污水治理及农村环境综合整治情况说明》，保德县无农村生活污水治理的村庄，实施农村环境政治的村庄有13个，分别为：韩家川乡的关局村、豆塔、赵家庄、焉头、木瓜梁，土崖塔乡的党家里、武家塔、寨上、王家坡、安家山、西山头，南河沟乡的韩家塔、尚家塔。但由于上述村落污水排放量均不超过2m3/d，大部分不超过1m3/d，综合治理效果及社会经济效益考虑，本次规划不对上述村落进行治理。

（5）断面

保德县目前有两个省考断面，分别为花园子断面和韩家川断面。花园村和韩家川村作为省考断面，其中花园村现有污水设施，需要整治扩容，韩家川村暂时没有污水处理设施，但是韩家川村2019年断面考察监测指标均达标且水质情况优于花园村，而且花园子和韩家川均处于沿河3km的村落，考虑到社会经济效益及现有经济条件下环境治理效果已经两地每天排污量，以及花园子现有的排污处置条件，本次断面选择花园村作为本次断面排污措施治理的重点。

（6）排污量

根据不同村落的生产生活状况，对不同类型的村落进行了排污量的调研排查，本次规划重点将充分考虑排污量大、生活污水处置设施不齐备而造成环境压力较大的村庄。尤其是一切人口集中、周边有环境敏感区或者重点的环境保护区域等。

综上，本次规划需开展污水治理的村庄共11个，根据多因素分析，确定了不同治理村庄的优先等级，详见表4-4。

表4-4  保德县农村生活污水治理村庄

| 序号 | 乡镇 | 村庄 | 人口数（人） | 选择原因 |  |  |  |  | 优先等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 常住人口/500 | 水源地 | 河道两岸/3km | 乡镇所在地 | 考核断面 |  |
| 1 | 东关镇 | 郭家滩村 | 5800 | √ |  | √ | √ |  | 优先 |
| 2 | 东关镇 | 铁匠铺村 | 1800 | √ | √ | √ |  |  | 优先 |
| 3 | 东关镇 | 马家滩村 | 5600 | √ |  | √ |  |  | 优先 |
| 4 | 东关镇 | 王家滩村 | 2300 | √ |  | √ |  |  | 一般 |
| 5 | 东关镇 | 张家圪塔村 | 690 | √ |  | √ |  |  | 一般 |
| 6 | 杨家湾镇 | 花园村 | 400 |  |  | √ |  | √ | 优先 |
| 7 | 义门镇 | 刘家畔村 | 350 |  |  | √ |  |  | 一般 |
| 8 | 桥头镇 | 夏柳青村 | 620 | √ |  | √ |  |  | 优先 |
| 9 | 腰庄乡 | 腰庄村 | 642 | √ |  |  | √ |  | 一般 |
| 10 | 冯家川乡 | 冯家川村 | 280 |  |  | √ | √ |  | 一般 |
| 11 | 冯家川乡 | 神山村 | 300 |  |  | √ |  |  | 一般 |

5 污水治理方案

5.1 污水处理模式

农村生活污水处理模式可以分为纳管处理、集中处理、分散处理三种：

（1）距离城镇污水管网较近，且城镇污水处理设施具有足够处理能力时，优先采用纳管处理；

（2）距离城镇污水管网较远，人口数量较多(>2000 人)，居住集中，管网铺设条件较好的村庄宜采用集中处理，集中处理可采用构筑物或预制化装置；

（3）人口数量较少(<100 人)，居住分散，山区丘陵地带的村庄宜采用分散处理；人口数量在 100～2000 之间的村庄，根据当地自然经济条件，选择分散处理或集中处理，分散处理宜采用预制化装置。

表5-1  农村生活污水处理模式

| 模式 | 附近是否有城镇污水收集管网或污水处理厂 |  | 村庄居住形态 |  | 地形地貌 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是 | 否 | 相对集中 | 较为分散 | 有利于铺设管网 | 不利于铺设管网 |
| 纳入城镇污水管网 | √ |  | √ |  | √ |  |
| 村庄集中污水处理 |  | √ | √ |  | √ |  |
| 分散污水处理 |  | √ |  | √ |  | √ |

5.1.1 纳入城镇污水管网集中处理

按照“城边接管”的原则，城区主干管延伸范围及附近的村庄污水截污纳入城镇污水管网收集，进入污水处理厂统一处理，不但可降低处理设施的投资，而且具有良好的污水处理率以及运行管理保障。

保德县共有7座污水处理设施，目前正常运行的1座，分别为保德县污水处理站。停止污水处理的设施有5座，分别位于保德县花园村、保德县暖泉村、保德县义门村、保德县冯家川村（康熙枣园）、保德县冯家川村污水处理站，拆除了1座——保德县东关镇马家滩村污水处理设施。

（1）保德县污水处理站位于东关镇李贤堎村，2009年7月开工建设，2010年9月完成管网建设，并投入使用。污水处理采用A2/O化学辅助除磷工艺。设计日处理污水1.5万m3/d，污水排放标准出水水质为一级A标准，水质COD、氨氮及总磷达到地表水环境质量标准V类。

（2）保德县东关镇马家滩村污水处理设施设计规模100m3/d，实际处理量40m3/d，服务人口200人，处理工艺A/O法，出水水质执行城镇生活污水处理厂污染物排放二级标准，排去方向为地表水体。2018年1月10日委托厂家技术人员对污水处理站的设备进行了检修，并拿出了运行方案，做出了运行经费预算，2018年1月26日保财预〔2018〕7号文件下达东关镇政府运行经费16.5万元，合同运行时限为2018年6月13日-2019年6月13日，合同时限内污水处理站正常运行。2019年9月因修建马家滩农贸市场，马家滩污水处理站已拆除，原有污水接入县城生活污水处理管网进行处理。

（3）保德县冯家川村污水处理设施设计规模25 m3/d，实际处理量为15 m3/d，服务人口70人，处理工艺A/O法，出水水质执行城镇生活污水处理厂污染物排放二级标准，排去方向为自然下渗。运行经费由保德县财政支持。2018年1月10日委托厂家技术人员对污水处理站的设备进行了检修，并拿出了运行方案，做出了运行经费预算，2018年1月26日保财预〔2018〕7号文件下达冯家川乡政府运行经费13.22万元，合同运行时限为2018年6月13日-2019年6月13日，合同时限内污水处理站正常运行。现由于运行经费未支付，因此污水处理站处于停运状态。

（4）保德县花园村污水处理设施设计规模40 m3/d，服务人口400人，处理工艺A/O法，出水水质执行城镇生活污水处理厂污染物排放二级标准，排去方向为地表水体。尚未确定经费来源。该污水处理站设计主要是处理花园村学校的生活污水，污水站建设时学校有400多名学生，现由于学生转学等多种原因，学校仅有少数学生，污水产生量不能满足污水处理站的正常运行，导致设施停置。

（5）保德县暖泉村污水处理设施设计规模25 m3/d，服务人口70人，处理工艺A/O法，出水水质执行城镇生活污水处理厂污染物排放二级标准，排去方向为地表水体。尚未确定经费来源。该污水处理站主要服务于义门镇卫生院和义门镇派出所，现义门镇卫生院已搬迁，仅义门镇派出所的污水产生量无法满足污水处理站的正常运行，导致设施停置。

（6）保德县义门村污水处理设施设计规模100 m3/d，服务人口600人，处理工艺A/O法，出水水质执行城镇生活污水处理厂污染物排放一级A标准，排去方向为地表水体。尚未确定经费来源。由于义门村生活污水收集难度大，管网配套不完善，污水收集不足，污水处理站手续不齐全，未运行导致设施停置。

（7）保德县冯家川村（康熙枣园）污水处理设施设计规模40 m3/d，服务人口200人，处理 工艺A2/O法，出水水质执行城镇生活污水处理厂污染物排放二级标准，排去方向为地表水体。该污水处理站的初设服务对象是冯家川康熙枣园，由于枣园项目在已完成工程投资的50%以上时，原“一企一项”建设单位是王家岭煤业有限公司，中途资金匮乏，该项目已移交天生红枣有限公司续建。截止目前，康熙枣园未建成，因此，污水处理站处于停运状态。待枣园建成后，企业按照图纸建设配套官网接入污水处理站，并对污水处理站设施设备巡检后即可投入运行。

根据《保德县县域建制镇生活污水处理设施建设专项规划》（2020—2025），2020年至2025年：桥头镇区2025年的生活污水量为215.6m3/d，规划新建一座污水处理站，设计规模为220m3/d，占地面积约450m2；义门镇区2025年的生活污水量为197.12m3/d，规划对现状污水处理站进行扩容，扩容后规模为200m3/d，占地面积约440 m2；杨家湾镇区2025年的生活污水量为28.93m3/d，镇区内正在建设一座生活污水设施，设计规模为200m3/d，占地面积约445m2。

对符合下列条件的行政村，将其生活污水纳入城镇污水处理厂进行集中处理：①毗邻已建污水处理厂；②或邻近城镇污水收集管网；③地势平坦、易于施工。将符合上述条件的村庄，通过完善村庄内部污水管网，建设连接管线，将村庄生活污水统一依托现有的污水处理厂治理。管网输送模式示意图见5-1。

图5-1  管网输送模式示意图

铁匠铺村、郭家滩村、马家滩村、王家滩村日排污量巨大，为了减轻环境污染的压力，将上述4村纳入保德县污水处理厂统一处置，而张家圪坨村临近保德县污水处理站，建议将其纳入保德县污水处理站处理。保德县污水处理站位于东关镇李贤堎村，2009年7月开工建设，2010年9月完成管网建设，并投入使用。污水处理采用A/A/O化学辅助除磷工艺。设计日处理污水1.5万m3/d，污水排放标准出水水质为一级A标准，水质COD、氨氮及总磷达到地表水环境质量标准V类。根据调查数据，铁匠铺生活污水排放量66.6m3/d、郭家滩村生活污水排放量191.4m3/d、马家洼村生活污水排放量347.2m3/d、王家滩村生活污水排放量82.8m3/d，张家圪塔村生活污水排放量36.57 m3/d。因此，建议将上述5个村落纳入其管网处理。

表5-2  纳入城镇管网处理村庄

| 序号 | 污水处理厂 | 乡镇 | 村庄 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保德县污水处理站 | 东关镇 | 铁匠铺村、郭家滩村、马家滩村、王家滩村和张家圪坨村 |

5.1.2 集中处理

农村污水集中处理模式，指对农户产生的污水进行集中收集，统一建设处理设施处理村庄全部污水。具有占地面积小、抗冲击能力强、运行安全可靠、出水水质好等特点。

对人口规模较大、聚集程度较高、不具备接管条件，有一定基础设施或具备一定发展潜力，住宅建设集中、整齐、有一定比例楼房的村庄，宜通过敷设污水管道集中收集、集中处理生活污水。中心村、重点村等人口较多、经济基础较好，公共设施和基础设施较完善，交通较便捷，用地条件较好或耕地资源较丰富，宜采用村庄集中污水处理。

对由于河流和国道、省道或地势分开的村庄，可分片建设多套污水收集管网和处理设施；对于地理上相邻的多个村庄，可各建污水收集管网，合建一套污水处理设施。村庄分区主要考虑地形与人口分布情况，所形成的分区一方面应尽量使污水能够以重力流收集汇合，避免中途提升，另一方面每个分区内也需要有足够的污水排放量，避免分区内的污水处理设施闲置。

根据《保德县县域建制镇生活污水处理设施建设专项规划》（2020—2025），桥头镇区2025年的生活污水量为215.6m3/d，规划新建一座污水处理站，设计规模为220m3/d，占地面积约450 m2；杨家湾镇区2025年的生活污水量为28.93m3/d，镇区内正在建设一座生活污水设施，设计规模为200m3/d，占地面积约445m2。

基于此，选定花园村采用集中治理的处置方式。详见表5-3。

表5-3  集中处理村庄

| 序号 | 污水处理厂 | 乡镇 | 村庄 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保德县杨家湾村污水处理设施（改建） | 杨家湾镇 | 花园村 |

5.1.3 分散处理

分散处理模式是指将较大的一片区域划分为不同的小的区域，每个小的单元是各自独立的系统，单独布置管网系统和污水处理系统，互不影响，并且能够相互促进，提高分散污水处理的协调性和整体性。分散处理模式布局灵活、施工简单、管理方便。具备一定的水质净化能力，不需较大规模的配套管网。

对于人口规模小、居住较为分散、地形地貌复杂的村庄，建设集中收集管网的成本较高，可就地就近收集、分散处理生活污水，而建设农村污水分散式处理设施不受传统房屋建筑限制，小巧灵活、便捷。

基于此，对剩余村庄采取分散处理的方式，详见表5-4。

表5-4  分散处理村庄

| 序号 | 乡镇 | 村庄 | 处理模式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 义门镇 | 刘家畔村 | 分散治理 |
| 2 | 桥头镇 | 夏柳青村 | 分散治理 |
| 3 | 腰庄乡 | 后芦子村 | 分散治理 |
| 4 | 冯家川乡 | 冯家川村 | 分散治理 |
| 5 | 冯家川乡 | 神山村 | 分散治理 |

5.2 出水排放要求

除纳入城镇污水管网外，农村生活污水处理设施的出水一般有两种排放去向，一是排入地表水体，二是进行污水资源化利用。结合村庄、河流分布以及村庄周边环境，合理确定出水排放去向及排放要求。

5.2.1 资源化利用

鼓励优先选择氮磷资源化与尾水利用技术、手段或途径，一般村庄周边分布有广阔的农田和绿化景观，将生活污水用于农业灌溉，一方面可以解决或缓解农村地区水资源不足的问题；另一方面生活污水中N、P营养元素浓度高，直接排入水体将污染水环境，而N、P是作物不可缺少的营养元素，通过生活污水的农田回用不仅能够减少污水对水环境的污染负荷，而且能够有效减少化肥的投入，对于面源污染的防控和农业的可持续发展有重要意义，同时又可减少污水处理过程中因N、P去除而产生的投资和设备运行费用。

尾水利用应满足国家或地方相应的标准或要求，处理后的出水用于农田灌溉，水质应符合《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）旱作灌溉要求。当出水回用于园林绿化时，可参考执行《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）城市绿化水质要求。与排入河流相比，农业灌溉和园林绿化回用水质要求较低，农业灌溉要求低于园林绿化（表5-5）。

表 5-5   不同去向出水水质限值    单位：mg/L（凡注明者除外）

| 序号 | 控制项目 | 农业灌溉 | 园林绿化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 5.5～8.5 | 6～9 |
| 2 | 化学需氧量（CODcr） | 200 | -- |
| 3 | 生化需氧量（BOD5） | 100 | 20 |
| 4 | 氨氮 | -- | 20 |
| 5 | 悬浮物（SS） | 100 | -- |

因采取分散污水处理的村庄一般人口较少，处理水量较少，相应的设施规模小，若出水直接排入河流，需提高出水水质要求，增加设施建设成本，故分散处理出水一般适用于资源化利用，处理后的出水可直接浇洒农田或庭院植物。

5.2.2 排入地表水体

无法进行污水资源化利用、需设置排放口时，出水宜利用村庄周边沟渠、水塘、土地等途径进一步净化后排入受纳水体，出水水质满足《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 14/726-2019）。同时，还需满足水源保护区、生态敏感区、风景名胜区、农田灌溉区等环境要求。

对靠近河流且出水排入周边农田较为困难的村庄，以及人口较为集中，保证有一定污水量的村庄，规划其设施出水排入河流。根据《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 14/726-2019），出水排入GB 3838地表水II、III类功能水域（划定的饮用水水源保护区除外），或排入湖泊、水库等封闭或半封闭水域时，执行一级标准；出水排入GB 3838地表水IV、V类功能水域，当设施规模大于100m3/d（不含）时，执行一级标准，当设施规模小于100m3/d（含）时，执行二级标准；出水排入环境功能未明确水体时，执行三级标准。各标准的排放限值如表5-6，其中pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮4项指标为基本控制项目，基本控制项目必须执行，总氮、总磷、动植物油3项指标为选择控制项目。当进水中含有农村餐饮行业排水时，应增加动植物油作为控制指标；当出水排入湖库或氮磷不达标水体时，应增加总氮、总磷作为控制指标。依据《山西省地表水环境功能区划》（DB 14/67-2019），处理设施出水排入的河流，其水环境功能为III类，对未明确的水环境功能区划的河流段，应按照汇入的上一级河流段区划的水质要求保护。

根据《保德县县域建制镇生活污水处理设施建设专项规划（2020—2025）》，结合农村生活污水处理设施出水去向，集中治理的1个村庄的污水处理设施出水执行DB 14/726-2019二级，控制项目包括pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、COD（表5-7）。

表5-6  基本控制项目最高允许排放浓度       单位：mg/L（凡注明者除外）

| 序号 | 控制项目类别 | 控制项目 | 一级标准 | 二级标准 | 三级标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本控制项目 | pH（无量纲） | 6～9 |  |  |
| 2 |  | 化学需氧量（CODcr） | 50 | 60 | 80 |
| 3 |  | 悬浮物（SS） | 20 | 30 | 50 |
| 4 |  | 氨氮（以N计）a | 5（8） | 8（15） | 15（20） |
| 5 | 选择控制项目 | 总氮（以N计） | 20 | 30 | -- |
| 6 |  | 总磷（以P计） | 1.5 | 3 | -- |
| 7 |  | 动植物油 | 3 | 5 | 10 |
| - a括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 |  |  |  |  |  |

表5-7  集中治理出水排入河流村庄

| 序号 | 乡镇 | 村庄 | 治理模式 | 污水排放量（m3/d） | 设计规模（m3/d） | 出水去向 | 地表水环境功能 | 出水排放要求 | 控制项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杨家湾镇 | 花园村 | 集中治理 | 4.0 | 100 | 黄河 | IV | DB 14/726-2019二级 | pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、COD |

5.3 收集系统建设

5.3.1 排水体制

农村排水体制可分为分流制和合流制两种。根据保德县经济发展水平、排水系统现状等因素综合考虑确定农村排水体制。

（1）在生活污水合流制管渠末端设置截流设施，初期雨水和生活污水通过截流管道进行污水处理后排放，超出截流能力的雨水或少量混合污水通过溢流管道直接排放。考虑到保德县降雨量普遍较小，产生溢流的情况较少，因此可以采用截留式合流制，以减少投资和运维难度。截留式合流制排水体制见图5-3。

图5-3  截留式合流制排水体制示意图

（2）对于基础条件较好的农村，可采用雨水和生活污水分流制，用不同管道分别收集和输送各种农村生活污水和雨水，通过管道或暗渠收集生活污水进行集中处理后排放，雨水应充分利用地面径流和明渠排至就近的河流或池塘。分流制排水体制见图5-4。

图5-4 分流制排水体制示意图

5.3.2 管网铺设方式

基于保德县自然环境条件、农村环境特征以及污水处理模式，污水收集可分为以下形式。

- 污水分散处理的村庄，其污水适宜单独收集，主要收集厨房、洗涤和洗浴污水。所需处理的污水主要为低浓度的灰水，厕所一般以旱厕为主，厕所粪便一般堆肥农用，同时需定期清理粪污，避免粪污下渗和直排。

图5-5  户厕建在室外的农户院落典型排水系统示意图

（2）污水集中处理的村庄，其污水适宜集中收集，将全村或多个村庄污水进行集中收集后统一处理。农户污水经接户管进入支管再汇入干管，排至污水处理设施。污水管网应根据村落的格局、地形地貌等因素合理布设，根据村镇庭院的空间分布情况和地势坡度条件，将各户的污水用管道成片收集，处理设施宜就地布置在村民聚居点或村落的附近。

（3）根据厕所是否为水冲厕，污水的收集应注意对化粪池污水的收集。

①对于采用水冲厕的村落，农村生活污水一般为黑水和灰水混合污水，灰水可直接进入排水管渠，黑水应先排入化粪池，处理后上清液再进入排水管渠，与生活污水混合，流入下游管道。收集系统参见图5-6。

②其余村庄无水冲厕，生活污水以灰水为主，家庭厨房和洗涤洗浴污水经接户管进入支管再汇入干管，排至村庄污水处理设施。

图5-6  污水收集系统示意图

5.3.3 收集管网

5.3.3.1 基本规定

收集管网的建设应采取以下原则：

（1）为使污水有效收集，同时也避免冬季污水在外界放置散失热量，宜采用入户收集方式对污水进行收集，且污水口最好设置在室内，以防设置在院子中有雨水混入。

（2）农村生活污水应尽量采用密闭管道收集，以减少污水和臭味泄露和热量散失，若利用村内地势差和现有沟渠收集村庄污水时，应采取必要的密闭和防渗措施。

（3）优先采用顺坡就势、沟底铺管（在现有排水沟底铺设污水管道）等建设成本低、施工速度快的管道布设方式。结合村庄规划、地形标高、排水流向，按照接管短、埋深合理、尽可能利用重力自流的原则布置污水管道。对不能利用重力自流排水的地区，根据服务范围和处理设施位置确定提升设施的位置。

（4）农村由于生活习惯，会有大量剩饭或拖地水直接排入下水道，容易造成管道堵塞，应适当增加管径大小，提升坡度，减少污水在管道内的停留时间。

（5）管道设计可参考《室外排水设计规范》（GB50014）、《建筑给水排水设计规范》（GB50015）。

（6）管路的选择应结合当地村镇规划，尽量避免与其他工程相冲突。

5.3.3.2 管材

村庄生活污水收集系统由入户收集系统和户外收集系统组成。入户收集系统包含：出户管（排出管）、检查井、化粪池、沉渣格栅井（隔油井）、连接用水设施的排水管道。户外收集系统包含：污水处理设施、污水提升泵站、连接污水处理设施与检查井、化粪池、隔油井等构筑物之间的管道及其构件。

入户收集管道按重力流管道设计，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）中规定：建筑内部排水管道应采用建筑排水塑料管及管件或柔性接口机制排水铸铁管及相应管件；室外排水管道应优先采用埋地式排水塑料管。村庄生活污水排水管道管材选取应遵循性能可靠、工程造价合理、便于施工和维护的原则，并充分考虑管道沿线的地质条件。可采用塑料排水管（包括PVC 管、HDPE 管、PE 管等）、球墨铸铁管等。当管径大于等于300mm 时，应优先选用性价比较高的HDPE双壁波纹管。

目前，常用的排水管材有以下几种：

（1）混凝土管和钢筋混凝土管（PCP）

这两种管道，制作方便，造价低，在排水管道中应用很广。但缺点是抗渗性能差、管节短、接口多和搬运不便等。混凝土管内径不大于600mm，长度不大于1m，适用于管径小的无压管；钢筋混凝土管口径一般在500mm以上，长度在1m～3m。多用在埋深大或地质条件不好的地段。其接口形式有承插式、企口式和平口式。

（2）钢管

钢管有较好的机械强度，耐高压，耐振动，重量较轻，单管长度大，接口方便，有较强的适应性，但耐腐蚀性差，防腐造价高。钢管一般多用于大口径（1.2m以上）、高压处、因地质、地形条件限制、穿越铁路、河谷和地震区时，一般在污水管道中钢管宜少用。

（3）玻璃钢夹砂管（FRP）

玻璃钢夹砂管重量轻，运输安装方便、内阻小、耐腐蚀性强，使用寿命可达50年以上，但价格略高。

（4）石棉水泥管

由石棉纤维和水泥制成，具有强度大、抗渗性好、表面光滑、重量轻、长度大、接头少等优点。但石棉水泥管质脆、耐磨性差。管径多为500mm～600mm，长度为2.5m～4.0m。我国产量不大，在排水工程中还未广泛应用。

（5）大型排水管渠

排水管道的预制管管径一般小于2m。当排水需要更大的口径时，可建造大型排水渠道，常用建材有砖、石、混凝土块或现浇钢筋混凝土等，一般多釆用矩形、拱形等断面，主要在现场浇制、铺砌或安装。

（6）塑料管

塑料管表面光滑，不易结垢，水头损失小，耐腐蚀，重量轻，加工连接方便，但管材强度低，性质脆、抗外压和冲击性差。多用于小口径，如城市住宅内部使用的管道。室外管道的安装，一般不宜埋在城市车行道下。国外塑料管使用广泛，已占24.1%。

（7）排水铸铁管

排水铸铁管具有强度高、抗渗性好、内壁光滑、抗压、抗震性强，且管节长，接头少。但价格昂贵，耐酸碱腐蚀性差。

（8）高密度聚乙烯管（HDPE）

HDPE管内壁光滑、耐腐蚀性好、柔韧性好、重量轻，对管道基础要求低。

（9）UPVC管

UPVC管内壁光滑、耐腐蚀性好、柔韧性好、重量轻。采用橡胶圈承插柔性接口，对管道基础要求低。

（10）陶土管

陶土管由塑性粘土焙烧而成，带釉的陶土管内外壁光滑，水流阻力小，不透水性好，耐磨损，抗腐蚀。但质脆易碎，抗弯抗拉强度低，不宜敷在松土中或埋深较大的地方。另外管节短，施工不便。陶土管直径径不大于600mm，其管长为0.8m～1.0m由于陶土管抗酸腐蚀，在世界各国广泛采用，尤其遗适于排除酸碱废水。

表5-8几种常用管材的特性比较

| 管材 | PCP管 | 钢管 | UPVC管 | HDPE管 | RPRM管 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用寿命 | 较长 | 较短 | 长 | 长 | 长 |
| 抗渗性能 | 较弱 | 较强 | 强 | 强 | 强 |
| 防腐能力 | 较强 | 较弱 | 强 | 强 | 强 |
| 承受外压 | 深埋能承受较大外压 | 可深埋能承受较大外 | 受外压较差易变形 | 受外压较差易变形 | 受外压较差.易变形 |
| 施工难易 | 较难 | 方便 | 方便 | 方便 | 方便 |
| 施工方法 | 大开挖顶管 | 大开挖顶管 | 大开挖 | 大开挖 | 大开挖 顶管 |
| 接口形式 | 承插式橡胶圈止水 | 现场焊接钢性接口 | 承插式橡胶圈止水 | 承插式橡胶圈止水 | 套管橡胶圈止水 |
| 粗糙度 （n值） 水头损失 | 0.013-0.014水头损失较大 | 0.013水泥内村水头损失较大 | 0.010水头损失较小 | 0.010水头损失较小 | 0.010水头损失较小 |
| 重量管材运输 | 重量较大运输较麻烦 | 重量较大现场制作 | 重量较小运输方便 | 重量较小运输方便 | 重量较小运输方便 |
| 管材价格 | 最便宜 | 较便宜 | 较贵 | 最贵 | 便宜 |
| 管道综合价埋深2m | 最便宜 | 贵 | 最贵 | 最贵 | 便宜 |
| 对基础要求 | 较高 | 较低 | 较低 | 较低 | 较低 |

根据各种管材的特性，推荐采用高密度聚乙烯（HDPE）螺旋双壁波纹管，环刚度大于等于8000N/m2。

5.3.3.3 管道与检查井连接

管道系统配置的检查井宜选用优质成品检查井，以保证管道建设质量，缩短施工周期。管道与检查井宜采用柔性连接方式。

不同直径的管道在检查井内的连接，宜采用管顶平接或水面平接。

5.3.4 配套管网建设

结合村庄现有管网的铺设现状以及村镇房屋分布格局，同时兼顾工程的可实施性，新建配套污水干管宜沿村镇主干路与次干路进行铺设。对纳入城镇污水管网的村庄和集中治理的村庄，其主要污水干管建设长度见表5.3-2，支管长与干管长按1:1计算，规格为DN300。对于分散治理村庄，管网铺设以出户管和连接管为主。

表5-9  纳管和集中治理村庄主要管网长

| 序号 | 乡镇 | 村庄 | 处理方式 | 干管长（km） | 管网长（km） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东关镇 | 铁匠铺村 | 截污纳管 | 18.929 | 37.859 |
| 2 |  | 郭家滩村 |  |  |  |
| 3 |  | 王家滩村 |  |  |  |
| 4 |  | 马家滩村 |  |  |  |
| 5 |  | 张家圪坨村 |  |  |  |
| 6 | 杨家湾镇 | 花园村 | 集中治理 | 2.144 | 4.288 |

5.4 处理技术

农村生活污水处理技术的选择应与村庄自然地理条件、人口规模、住户分布密度、环境条件、经济条件、排放要求等相适应，选择适宜当地的污水处理技术。处理技术的选择应遵循以下原则：

1、选择工艺类型时宜选择运行成本低、维护管理方便、适合气候特点的处理工艺；

2、充分考虑农村污水总水量小、时段水量变化大、水质变化小、污水收集困难等特点，选择切实可行的处理工艺方案，实现污水达标排放和回用。

5.4.1 处理工艺

保德县适用的污水处理技术包括A2/O、A/O、生物接触氧化、生物滤池、移动床生物膜反应器法（MBBR）等生物处理工艺，以及人工湿地、土地处理等生态处理工艺。

1、预处理

预处理可根据实际水质选择格栅、调节池、初沉池和隔油池等，通过预处理设施能起到去除大部分悬浮物质和部分溶解性污染物，调节水质水量等作用，保证处理构筑物的正常运行。预处理的方式应综合考虑污水水质特征、出水水质要求、污水处理工艺类型等因素。

农村生活污水处理设施中的预处理应注意以下几方面要求：

①格栅：农村生活污水中常常含有大块悬浮物，为保证后续处理设施正常运行，污水处理应设置除渣设施，除渣设施可选用机械格栅、人工格栅或格网。

②调节池：农村生活污水排放集中在早、中、晚三个时段，水量波动较大，为提高后续处理系统的稳定性并降低后续设施处理规模，须设置调节池。调节池停留时间越长，水质、水量的调节效果好，但调节池过大，会造成投资浪费，增加占地面积。综合考虑上述因素，从运行可靠性角度出发，规定调节池停留时间不宜少于12h。

③化粪池：化粪池是一种利用沉淀和厌氧微生物发酵的原理，以去除粪便污水或其他生活污水中悬浮物、有机物和病原微生物为主要目的的小型污水初级处理构筑物。黑水中固体废物较多，如果直接排入管网，容易堵塞，而且污染浓度较高，会增加污水处理设施负荷，因此需先排入化粪池，经化粪池降解、沉淀后，其上清液流入排水管。

④隔油池：饭店等餐饮旅游设施产生的悬浮物较多，应尽可能截留在源头，减少下游管道的负荷，其排水应先进行隔油处理。

2、生物处理

生物处理技术是利用微生物的代谢作用，使污水中呈溶解态或胶体态的有机污染物转化为稳定的无害物质。考虑到农村生活污水污染物成分简单、污染物负荷较低，农村生活污水处理可采用A2/O、A/O、生物接触氧化、生物滤池、移动床生物膜反应器法等。由于MBR成本高、运行复杂，不推荐在农村地区使用。

①A2/O工艺：厌氧-缺氧-好氧活性污泥法是指通过厌氧区、缺氧区和好氧区的各种组合以及不同的污泥回流方式来去除水中的有机污染物和氮、磷等的活性污泥法污水处理技术。通过好氧区混合液回流到缺氧区来去除水中的氮，通过沉淀区污泥回流到厌氧区来去除水中的磷，从而达到脱氮除磷的目的。

②A/O工艺：缺氧-好氧活性污泥法是指缺氧、好氧交替状态处理，提高总氮去除率的生物处理。将缺氧和好氧串联在一起，缺氧段中异养菌将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸，使大分子有机物分解为小分子有机物，不溶性的有机物转化成可溶性有机物，当这些缺氧水解的产物进入好氧池进行好氧处理时，可提高污水的可生化性及氧的效率；在缺氧段，异养菌将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化，在充足供氧条件下，自养菌进行硝化作用，在缺氧条件下，异氧菌进行反硝化作用，实现污水无害化处理。

③生物接触氧化法：指一种好氧生物膜污水处理方法，该系统由浸没于污水中的填料、填料表面的生物膜、曝气系统和池体构成。在有氧条件下，污水与附着在填料表面的生物膜充分接触，通过生物降解作用去除污水中的有机物、营养盐等，使污水得到净化。具有占地面积小、抗冲击负荷能力强、无污泥膨胀，维护管理方便，可不设污泥回流，动力消耗少等特征。

④生物滤池：依靠污水处理构筑物内填装的填料的物理过滤作用，以及填料上附着生长的生物膜的好氧氧化、缺氧反硝化等生物化学作用联合去除污水中污染物的人工处理技术。由池体、滤料、布水设置和排水系统组成，具有处理效果好、需要定期反冲洗等特征。根据构造特征和净化功能，生物滤池可分为低负荷生物滤池、高负荷生物滤池、塔式生物滤池和曝气生物滤池等。

⑤移动床生物膜反应器（MBBR）：吸收了传统流化床和生物接触氧化法两种工艺的优点，具有良好的脱氮除磷效果，污水连续经过MBBR反应器内的悬浮填料并逐渐在填料内外表面形成生物膜，通过生物膜上的微生物作用，使污水得到净化，具有污泥负荷高、占地面积小、出水水质好等特征。

3、生态处理

生态处理工艺能够很好地结合农村地区的自然地理条件，如当地的废塘、滩涂、废弃的土地，因而基建投资低；运行过程无需投加药剂，运行费低；污泥产量少，适当处理还能够达到农业回用标准，减少了2次污染；工艺运行相对稳定，抗冲击负荷能力强，能够使污水稳定达标排放，出水可以直接回用于农田灌溉或农村杂用水。工艺主要有人工湿地、土地处理、稳定塘。

①人工湿地。人工湿地技术是模仿天然湿地生态自净效应的一类污水处理工程净化技术，将污水有控制地投配到土壤-植物-微生物构成的复合系统中，污水在该系统内沿一定方向流动过程中，在土壤和植物联合作用下使污水得到净化处理。

人工湿地主要有表面流人工湿地、潜流人工湿地和垂直流人工湿地。表流人工湿地建造费用较省，但占地面积大于潜流和垂直流人工湿地，且冬季表面易结冰，夏季易繁殖蚊虫，并有臭味；水平潜流人工湿地水流在地表以下流动，具有保温性较好、处理效果受气候影响小、卫生条件较好的特点；垂直潜流人工湿地的污水水流方向和床区呈垂直方向，其水流状况综合了表面流和水平潜流人工湿地的特点，污水被投配到床区表面后，淹没整个表面，随后逐步垂直渗流到底部，由底部的集水系统收集后排放，同表面流相比，垂直潜流湿地的氧传递速率较高、净化效率高、土地需求相对较小。综合考虑保德县的气候特点、经济条件、建设费用、维护管理技术要求等，宜优先采用潜流人工湿地或复合型人工湿地。

②土壤渗滤。土壤渗滤是利用土壤渗滤性能和土壤表面植物处理污水的土地处理工艺类型。污水经过沉淀、厌氧等预处理后，有控制地通过布水分流入各土壤渗滤管中，管中流出的污水均匀地向土壤厌氧滤层渗滤，再通过表面张力作用上升，越过厌氧滤层出口堰后，通过虹吸现象连续地向上层好氧滤层渗透。污水在渗滤过程中一部分被土壤介质截获，一部分被植物吸收，一部分被蒸发，通过土壤-微生物-植物系统的生物氧化、硝化、反硝化、转化、降解、过滤、沉淀、氧化还原等一系列综合作用使污水达到治理利用要求。土地渗滤根据污水的投配方式及处理过程的不同，可以分为慢速渗滤、快速渗滤、地表漫流和地下渗滤四种类型。土地渗滤根据污水的投配方式及处理过程的不同，可以分为慢速渗滤、快速渗滤、地表漫流和地下渗滤四种类型。地下渗滤是将污水投配到距地表一定距离、有良好渗透性的土层中，利用土毛细管浸润和渗透作用，使污水向四周扩散，最突出的优点是所有处理装置均位于地下，不影响地表景观，对周围环境的不良影响小，且更适宜农村生活污水治理。

5.4.2 集中处理工艺

根据受纳水体功能要求，结合农村地区经济状况、基础设施、自然环境条件完备情况和排水去向等，选择合适的处理方式。

5.4.2.1 工艺比选

1、出水排水河流，水质需达到DB14/726二级标准

根据农村生活污水处理设施规模和排水去向，新建污水处理设施出水执行DB 14/726二级标准，控制项目包括pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮。为达到DB 14/726二级标准要求，COD≤60mg/L，SS≤30mg/L，NH3-N≤8（15）mg/L，TN≤30mg/L，COD、氨氮的去除率需达到为80%以上，可采用的农村生活污水处理工艺包括生物接触氧化法+人工湿地、生物接触氧化法、移动床生物膜反应器、生物滤池等。

（1）生物接触氧化法+人工湿地

工艺流程见图5-7。预处理设施为格栅、调节沉淀池，保证接触氧化池进水SS浓度不高于100mg/L，以免造成系统堵塞。接触氧化池好氧区的DO浓度宜控制在2.0～3.5mg/L，可采用鼓风曝气或在丘陵、山地等地区，利用地形高差，采用跌水曝气。人工湿地作为深度处理设施，可选择潜流人工湿地。

生活污水经污水管道输送至格栅，通过格栅去除污水中较大的悬浮物，然后进入调节沉淀池，进行水质水量调节，并去除悬浮颗粒物。之后污水通过提升泵按照设定的流量与提升时间提升至接触氧化段进行生化处理。污水首先进入生化段的缺氧池，与好氧池回流的硝化液混合后在缺氧池发生反硝化脱氮，同时，一些分子量较大的难降解的有机污染物质在厌氧微生物与兼氧微生物的作用下降解为分子量较小的易氧化有机物质；污水进一步自流入好氧池，在好氧池的好氧微生物作用下进一步吸附、分解、吸收污染物质，同时，对污水中氨氮进行有效的硝化作用。污水经过一系列的厌氧、兼氧与好氧反应后，在沉淀池中进行充分的泥水分离，进一步去除污水的悬浮物质。污水经过上述物理与生物处理后进入人工湿地，通过人工湿地的人工介质、植物、微生物的物理、化学、生物三重协同作用，包括吸附、滞留、过滤、氧化还原、沉淀、微生物分解、转化、植物遮蔽、残留物积累、蒸腾水分和养分吸收及各类生物的作用，进一步降低污水中的污染物质，使出水稳定达标。

图5-7  生物接触氧化法+人工湿地处理工艺流程图

（2）生物接触氧化法

出水

进水

生物接触氧化工艺是介于活性污泥和生物滤池二者之间的污水生物处理技术，兼有活性污泥法和生物膜法的特点。该系统由浸没于污水中的填料、填料表面的生物膜、曝气系统和池体构成。在有氧条件下，污水与固着在填料表面的生物膜充分接触，通过生物降解作用去除污水中的有机物、营养盐等，使污水得到净化。工艺流程如图5-7。预处理设施为格栅和调节调节池，保证接触氧化池进水SS浓度不高于100mg/L，以免造成系统堵塞。接触氧化池好氧区的DO浓度宜控制在2.0～3.5mg/L，可采用鼓风曝气或在丘陵、山地等地区，利用地形高差，采用跌水曝气。

生物接触氧化法

预处理

图5-8  生物接触氧化法处理工艺流程图

类型和结构：生物接触氧化池的构造主要有池体、填料和进水布气装置等组成。池体可为钢结构或钢筋混凝土结构。从填料上脱落的生物膜会有一部分沉积在池底，必要时，池底部可设置排泥和放空设施。生物接触氧化池填料要求对微生物无毒害、易挂膜、质轻、高强度、抗老化、比表面积大和孔隙率高。目前常采用的填料主要有聚氯乙烯塑料、聚丙烯塑料、环氧玻璃钢等做成的蜂窝状和波纹板状填料填料，纤维组合填料，立体弹性填料等。生物接触氧化池如图5-9。

进水

空气

出水

稳定水层

池体

填料

格棚支架

出水渠

布气装置

图5-9  生物接触氧化池示意图

生物接触氧化工艺的设计应参考《生物接触氧化法污水处理工程技术规范》（HJ 2009-2011），应着重考虑以下内容：

①进水水温应控制在12℃～37℃，水温超出范围，应考虑设置加热或冷却系统，水温较高时，生物处理单元水力停留时间宜取低值，水温较低时，水力停留时间宜取高值。

②pH宜为6～9，污水营养组合比（BOD5:氮:磷）宜为100:5:1，当氮磷比例小于营养组合比时，应适当补充氮磷。

③当主要去除COD、氨氮时，进水总碱度（以CaCO3计）/氨氮（NH3-N）的比值不宜小于7.14，且好氧池剩余碱度宜大于70mg/L；当需要去除总氮时，进水BOD5/总凯氏氮的比值应大于4.0。

④针对农村的特征，用于处理村庄污水的生物接触氧化池的负荷宜小于城市污水处理厂，由于村庄污水具有分散性的特点，特别是小规模的处理设施往往不能每天进行专业维护管理，因此，适当将BOD负荷降低。

表5-10  生物接触氧化池BOD5容积负荷参数

| 处理能力（m3/d） |  | 0.1-5 | 5-20 | ＞20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 好氧池Ⅰ（kg BOD5/(m3·d)） |  | 0.15-0.18 | 0.20-0.22 | 0.20-0.25 |
| 缺氧池+好氧池 （kg BOD5/(m3·d)） | 好氧池Ⅱ | 0.10-0.12 | 0.12-0.15 | 0.10-0.15 |
|  | 缺氧池 | 0.06-0.08 | 0.10-0.14 | 0.10-0.15 |

注：好氧池Ⅰ为去除COD和BOD功能的处理方法，有脱氮要求时将好氧池与缺氧池Ⅱ联合使用，反应池顺序为缺氧池、好氧池Ⅱ，并设置硝化液回流装置。

好氧生物接触氧化池Ⅰ曝气总时间宜为1.5～3h，曝气时池中的溶解氧含量宜维持在2.0～3.5mg/L。好氧生物接触氧化池II污水的水力停留时间保持在1～1.5d。曝气总时间为1.5～3h，曝气时池中的溶解氧含量宜维持在1.0～3.5mg/L。

⑤生物接触氧化设计参照《生物接触氧化法污水处理工程技术规范》（HJ 2009-2011），主要参数见表5-11。

表5-11  生物接触氧化法参考设计参数

| 参数 | 单位 | 去除COD、氨氮 | 去除总氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 填料容积负荷 | kg BOD5/(m3填料·d) | 0.5～3.0 | 0.4～2.0 |
| 悬挂式填料填充率 | % | 50～80 | 50～80 |
| 悬浮式填料填充率 | % | 20～50 | 20～50 |
| 水力停留时间 | h | 2～6（水温20℃） | 4～16（水温10℃）， 其中缺氧池0.5～3.0 |

⑥生物接触氧化池的长宽比宜取2:1～1:1，有效水深宜取3～6m，超高不宜小于0.5m。

⑦进水应防止短流，进水端宜设导流槽，其宽度不宜小于0.8m。出水采用堰式出水，集水堰过堰负荷宜为2.0～3.0L/（s·m），池底部应设置排泥和防空设施。

⑧在缺氧池设置悬浮填料，宜采用安装角度可调的机械搅拌器，混合搅拌功率宜采用2W/m3～8W/m3，搅拌器性能应符合《环境保护产品技术要求推流式潜水搅拌机》（HJ/T 279）的要求。

（3）改良活性污泥法

活性污泥法是在人工条件下，对污水中的微生物群体进行连续混合和培养，形成悬浮状的活性污泥，分解去除污水中的有机污染物，并使污泥与水分离，部分污泥回流至生物反应池，多余部分作为剩余污泥排出活性污泥系统。改良活性污泥是在活性污泥法内添加填料，以增加活性污泥浓度，使部分特殊菌种富集在填料内，达到更高的降解能力或专门的降解方向。

进水

预处理

出水

改良活性污泥法

图5-10  改良活性污泥法处理工艺流程图

一般投加多孔悬浮载体，如聚氨酯泡沫块，利用大量具有一定尺寸、孔隙率较大的多孔泡沫块作为生物载体，用筛网将泡沫块截留在曝气池中，使其在曝池体积约1%～50%，有的甚至达75%，这些多孔沫块为曝气池中的微生物提供了大量可供栖息的表面积，在较短时间里许多微生物就附着于其表面及孔隙中。有的泡沫块的生物量可达100～150mg/块，使池内生物量大为增加。

投加填料能使活性污泥法工艺性状大大改善，具体表现于以下诸方面：

①可以提高活性污泥法反应器内的总生物量和附着相生物浓度，与此同时悬浮相生物浓度相对降低；

②投加量越大，系统中附着生物量越高；

③有机负荷增高，系统内总附着生物量及单位载体上附着的生物量均增加，而悬浮相生物则相对减少；

④改变了系统内基质的分配及传质状况；

⑤能防止活性污泥法系统的污泥沉降性能的恶化，反应器的生物浓度及出水对二沉池的依赖性较小；

⑥系统内悬浮型生物相的吸氧速率有所降低；

⑦延长了系统内微生物的滞留时间，即污泥龄得到延长，有助于硝化反应及氨氮的去除率。

活性污泥法设计参照《室外排水设计规范》（GB 50014-2006）、《厌氧-缺氧-好氧活性污泥法污水处理工程技术规范》（HJ 576-2010）等，主要参数见表5-12。

表5-12  活性污泥法参考设计参数

| 参数 | 单位 | 去除COD（好氧污泥法） | 去除总氮（缺氧-好氧活性污泥法） | 去除总氮、总磷（厌氧-缺氧-好氧活性污泥法） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 反应池五日生化需氧量污泥负荷 | kgBOD5 /(kgMLSS·d) | 0.2～0.4 | 0.05～0.15 | 0.1～0.2 |
| 反应池混合液悬浮固体平均质量浓度 | gMLSS/L | 1.5～2.5 | 2.5～4.5 | 2.5～4.5 |
| 水力停留时间 | h | 6～12 | 8～16，其中缺氧段0.5～3 | 7～14，其中厌氧1～2，缺氧0.5～3 |

（4）移动床生物膜反应器

MBBR工艺原理是通过向反应器中投加一定数量的悬浮载体，提高反应器中的生物量及生物种类，从而提高反应器的处理效率。由于填料密度接近于水，所以在曝气的时候，与水呈完全混合状态，微生物生长的环境为气、液、固三相。载体在水中的碰撞和剪切作用，使空气气泡更加细小，增加了氧气的利用率。另外，每个载体内外均具有不同的生物种类，内部生长一些厌氧菌或兼氧菌，外部为好养菌，这样每个载体都为一个微型反应器，使硝化反应和反硝化反应同时存在，从而提高了处理效果。MBBR的核心是增加填料，独特设计的填料在鼓风曝气的扰动下在反应池中随水流浮动，带动附着生长的生物菌群与水体中的污染物和氧气充分接触，污染物通过吸附和扩散作用进入生物膜内，被微生物降解。附着生长的微生物可以达到很高的生物量，因此反应池内生物浓度是悬浮生长活性污泥工艺的数倍，降解效率也成倍提高。

好氧—缺氧移动床生物膜反应器原理：好氧反应器：好氧曝气时，悬浮载体被充分地搅拌与水流混合，而空气又被充分地分割成细小的气泡，增加了生物膜与氧气的接触和传氧效率。缺氧反应器：在缺氧条件下，水流和悬浮载体在潜水搅拌器的作用下充分流动起来，达到生物膜和被处理的污染物充分接触实现生物分解的目的。

图5-11  MBBR工艺流程图

与活性污泥法和固定填料生物膜法相比，MBBR既具有活性污泥法的高效性和运转灵活性，又具有传统生物膜法耐冲击负荷、泥龄长、剩余污泥少的特点。

①填料特点：填料多为聚乙烯、聚丙烯及其改性材料、聚氨酯泡沫体等制成的，比重接近于水，以圆柱状和球状为主，易于挂膜，不结团、不堵塞、脱膜容易。

②良好的脱氮能力：填料上形成好养、缺氧和厌氧环境，硝化和反硝化反应能够在一个反应器内发生，对氨氮的去除具有良好的效果。

③去除有机物效果好：反应器内污泥浓度较高，一般污泥浓度为普通活性污泥法的5～10倍，可高达30～40g/L。

④抗冲击能力强：高浓度的微生物和附着生长方式可有效分散来水水质波动，出水稳定。

⑤易于维护管理：曝气池内无需设置填料支架，对填料以及池底的曝气装置的维护方便，同时能够节省投资及占地面积。

2、出水回用于农田灌溉

根据农村生活污水处理设施排水去向，新建污水处理设施出水执行《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）旱作灌溉要求。根据进出水水质分析，当用于农业灌溉时，主要需要对悬浮物进行处理（悬浮物去除同时也将去除部分COD），可采用人工湿地或土地处理。

（1）人工湿地

适用范围：适用于居住相对集中、当地水环境容量大、对出水水质要求不高、村庄经济基础相对较弱的村庄生活污水处理。排水高差≥0.2 米的村庄可利用其地形落差，避免水泵提升。

处理流程：污水处理工艺的整个流程如图5-12所示。

图5-12人工湿地处理工艺流程示意图

当采用人工湿地处理污水时，进水COD不宜大于200mg/L，氨氮不宜大于25mg/L，悬浮物不宜大于80mg/L，因此在污水进入人工湿地前，需要先进行预处理。

人工湿地技术是模仿天然湿地生态自净效应的一类污水处理工程净化技术，将污水有控制地投配到土壤-植物-微生物构成的复合系统中，污水在该系统内沿一定方向流动过程中，在土壤和耐湿植物联合作用下使污水得到净化处理。人工湿地建设施工方便，构筑物和处理设备配置少；运行费用低廉。选择合适的植物品种还可以美化环境，改善景观。

综合考虑气温以及建设成本，采用潜流人工湿地，处理后出水可就地利用。为保证冬季污水处理效果，当气温低于12℃时，应加装阳光棚、植被覆盖等保温措施。同时，为防止污水可能进入地下污染地下水，应采取防渗等有效措施。

图5-13  潜流人工湿地示意图

人工湿地结构和参数设计可参考《人工湿地污水处理工程技术规范》（HJ 2005-2010）和《人工湿地污水处理技术规程》（DG/TJ08-2100-2012）等技术规范进行。

- 潜流人工湿地污染负荷设计参数见表5-13。

表5-13  人工湿地参考设计参数

| 参数 | 水平潜流人工湿地 | 垂直潜流人工湿地 |
| --- | --- | --- |
| 人口当量表面积（m2/人） | ≥5 | ≥2.5 |
| 表面BOD5负荷（g/m2·d） | ≤10 | ≤20 |
| 表面水力负荷（g/m2·d） | ≤0.04 | ≤0.08 |

②填料层设计

孔隙过大不利于植物固定生长。若使用土壤为基质则孔隙过小，容易堵塞，导致坡面漫流。砾石、粗砂是目前应用最为普遍的湿地填料。强化去除磷、氨氮等功能可以考慮矿渣等特殊填料。填料粒径范围宜取1～10mm。对于起均匀布水作用的填料，粒径可以取10～35mm。

潜流人工湿地基质孔隙率宜控制在35～40%。水平潜流型人工湿地和垂直流型人工湿地的滤料层厚度应根据湿地的运行方式和滤料层滤料的渗透系数确定，滤料层厚度宜为1.2～1.4m。垂直流型人工湿地填料层各层的填充厚度宜按表5-14进行设计。

表5-14  垂直流型人工湿地填料层从下而上结构分层级特点

| 分层 | 功能 | 厚度/mm | 材料 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排水层 | 汇集排出已处理污水 | 200-350 | 粒径8-16mm砾石 | 需洗涤不应带泥 |
| 过渡层 | 防止上层砂砾堵塞下面排水层 | 100 | 粒径4-8mm砾石 | 需洗涤不应带泥 |
| 滤料层 | 核心处理区 | 1200-1400 | 特殊级配2-6mm无粗泥沙 | 符合级配曲线范围 |
| 覆盖层 | 防止砂层表面被冲蚀 | 50（污水喷流范围局部铺设） | 粒径8-16mm砾石 | 符合级配曲线范围 |

③集配水系统设计

人工湿地的配水系统由配水井、配水槽、配水管网、布水管等组成。配水槽采用钢筋混凝土构造，其上设置溢流管和排空管，以便水位过高时有组织地回流到集水池中；配水管、布水管一般采用PVC-U管。为保证每支配水管进水流量的均匀性，宜在植物池前设置一级或二级配水槽，再通过配水管网到达布水管，布水管间距不超过2m，每支布水管长不超过6m。为了系统运行的稳定性，防止堵塞，调节配水量，每支配水管前装设阀门，布水管的直径为32～45m，在管道底部每隔0.4～0.7m设置5～7m的小洞。

进出水系统的配置：湿地床进水系统的设计应尽量保证配水的均匀性般采用多孔管或三角堰等。多孔管可设于床面上或埋于床面以下，埋于床面下的缺点是配水调节较为困难。多孔管设于床面上方时，应比床面高出0.5m左右，以防床面淤泥和杂草积累而影响配水。同时应定期清理沉淀物和杂草等，保证系统配水的均匀性。系统的进水流量可通过控制阀门和闸板调节，过多的流量或紧急变化时应有溢流、分流措施。

出水收集系统由集水池和集水管组成。集水管一般采用PVC-U管。湿地出水系统的设计可采用沟排、管排、并排等方式，合理的设计应考虑受纳水体的特点、湿地系统的布置及场地的原有条件。为有效地控制湿地水位，一般在填料层底部设穿孔集水管件，并设置旋转弯头和控制阀门，进、出水管的设置须考虑防冻措施，并在系统的必要部位设置控制阀和放空阀。

水位控制是影响人工湿地处理性能的重要因素，为使污水在床体内以推流式流动，需控制湿地水位，水平潜流人工湿地水位则一般保持在基质表面下方5～20cm，并根据待处理的污水水量等情况进行调节。

④植物设计

人工湿地植物的选择应符合下列要求：人工湿地宜选用多年生、供氧能力强、耐污能力强、根系发达、去污效好、具有抗冻及抗病虫害能力、有一定经济价值容易收割管理的本土植物；湿地植物应能忍受较大变化范围内的水位、含盐量、温度和pH值；成活率高，种苗易得，繁殖能力强；有一定的美化景观效果；应尽可能增加植物的多样性、提高对污水的处理性能、延长使用寿命，植物种类一般为3～7种，其中至少3种为优势物种；人工湿地水生植物以挺水植物为主。人工湿地植物种类可以根据湿地类型，功能需求，结合景观效果进行选择。潜流人工湿地可选择芦苇、蒲草、荸荠、莲、水芹、水葱、茭白、香蒲、千屈菜、菖蒲、水麦冬、风车草、灯芯草等挺水植物。

人工湿地植物的栽种移植包括根幼苗移植、种子繁殖、收割植物的移植以及盆栽移植等，不宜选用苗龄过小的植株。植物宜在每年春季种植。植物种植初期的适宜密度可根据植物种类与工程要求进行调整，挺水植物种植密度宜为9～25株/m2。

垂直潜流人工湿地的植物宜种植在渗透系数比较高的基质上。植物种植的质地应为松软黏土-壤土，土壤厚度宜为20～40cm，渗透系数宜为0.006～0.084cm/d。应优先选用当地的表层土种植，如当地原土不适宜人工湿地植物生长时，则需进行置换。植物种植时，应搭建操作架或铺设踏板，严禁直接踩踏人工湿地。植物种植时，应保持基质湿润，基质表面不得有流动水体；植物生长初期，应保持池内一定水深，逐渐增大污水负荷使其驯化。

⑤防渗设计

人工湿地的防渗设计应符合下列要求：

地下水位较低，人工湿地建设时，采用素土夯实等基本防渗措施，防止地下水污染。地下水位较高，人工湿地建设时，应在底部和侧面进行防渗处理，底部不得低于最高地下水位。当原有土层渗透系数大于10-8m/s时，应构建防渗层，敷设或者加入一些防渗材料以降低原有土层的渗透性，防渗层可采用黏土层、聚乙烯薄膜及其他建筑工程防水材料。

选择防渗层的材料应符合下列要求：

塑料薄膜：薄膜厚度宜大于1.0m，两边衬垫土工布，以降低植物根系和紫外线对薄膜的影响，宜优选PE薄膜，敷设时应按有关规定进行；

水泥或合成材料隔板：应按建筑施工要求进行建造；

黏土：如原有土壤含砂量较高、黏土含量较低、透水性好，应敷设2层黏土防渗层，每层厚度宜为30cm；如原有土壤含砂量较低、黏土含量较高、透水性较差，可敷设一层黏土防渗层，厚度宜大于30cm。亦可将黏土与膨润土相混合制成混合材料，敷设60cm厚的防渗层，以改善原有土层的防渗能力。

对于渗透系数小于10-7m/s且厚度大于60cm的土壤，可直接作为人工湿地的防渗层，不需采用其他措施进行防渗处理。工程建设中，应对湿地底部和边坡60cm厚度的土壤进行渗透性测定。

图5-14  潜流湿地结构分层示意图

（2）土地处理

适用范围：适用于平原、丘陵地区的居住相对集中农村，有可供利用的渗透性能良好的砂土、沙质土壤或河滩等场地条件。

图5-15  土地处理工艺流程图

工艺流程各个处理单元说明：

①格栅

设置细格栅一道，以去除污水中的软性纤维物及大颗粒杂质，以防堵塞水泵、阀门、管道，确保处理设备的正常运行。

②调节沉淀池

用于调节污水的水量和水质，确保后续处理系统的稳定运行。

③地下渗滤

土地处理是利用土壤渗滤和土壤表面植物根系的综合作用实现对污水的处理。土地处理根据污水的投配方式及处理过程的不同，可以分为慢速渗滤、快速渗滤、地表漫流和地下渗滤四种类型。地下渗滤是将污水投配到距地表一定距离、有良好渗透性的土层中，利用土毛细管浸润和渗透作用，使污水向四周扩散，最突出的优点是所有处理装置均位于地下，不影响地表景观，对周围环境的不良影响小，且更适宜农村生活污水治理。

④回用水池

地下渗滤工艺出水流入回用水池（清水收集池或紫外消毒渠），回用水池出水可就地自流入农灌水渠，或加压进入农业灌溉系统。

地下渗滤工艺设计应着重考虑以下内容：

①场地选择

土壤渗滤系统对场地的土壤条件有一定要求，土壤类型最好是壤土、砂壤土等；土层厚度在0.6m以上；地面坡度<15%；土壤渗透率0.15～5.0cm/h；地下水埋深>1m。

若土壤类型不符合要求，需对土壤进行改良以满足渗滤要求。在回填土前应按设计在池底先铺15cm的砂石层，以粗砂为主（可混入少量绿豆大的碎石），以防止土壤颗粒进入排水管道。

土壤填料待回填土装完后，对整个池子要灌清水（淹水层厚度15cm左右），让土层在重力作用下自然落实，此操作进行2～3次，以防止土层未经压实而在土层中形成局部的短路影响其处理效果。同时，这种方法也可检验分层回填土、压实等工序的施工质量，水压实要求池内土层回落厚度与设计高程相比较，其正负误差不能大于3～5cm。

②水力负荷周期

为提高系统对污水的处理效率，长期保持预期的出水水质和最大渗透速率，采用投配淹水与停水落干交替运行的方式。每完成一个投配与落干循环的时间为水力负荷周期。水力负荷周期的确定需选用适宜的湿干比，即滤床投配淹水的时间和停水落干的时间比，以恢复和维持滤床的水力传导能力。有机物的生物降解能力和脱氮能力，落干期间土壤重新复氧，氧化分解被阻滞的固体有机物，连续配水时间8～12h，湿干比0.2～0.125，运和行周期2～4.5d为最适运行方案。

③配、集水系统设计

土壤渗滤池的进水采用自动液位浮球控制进水。为了使污水能够均匀分布，地下渗滤池的进水系统管道宜布置在地表以下0.2～0.4m，每根配水管道不宜长于6m，配水管道间距应在1.5～2.0m。配水管道应用尼龙网包裹，周围采用厚度为100～200mm、直径为20～30m的砾石形成保护层覆盖，并在下方用不透水的土工布将配水管道与土壤分隔，形成以配水管道为中心向两侧均匀布水，由毛细作用向上层土壤布水。

经过渗滤处理的出水从池底排出，为使排水顺畅，池底可修成3%的坡底。集水管分布于渗滤池底部，集水管道应用尼龙网包裹，周围采用厚度为100-200m、直径为20～30m的砾石形成保护层覆盖，均匀收集滤层的处理水。

④填料层设计

对于土壤渗滤系统，土壤条件不适合时，可以采取措施对士壤渗透系数进行调整。

基质材料选择：各种粒径级别的土壤颗粒按照一定的重量百分比率进行机械组合。向土壤中适当添加介质材料，主要有砂料、草炭等。土壤是生物活性的接种剂；砂是保证填料具有通透能力的基本骨架；草炭是启动和维持生物活性的能源和物源。当对土地渗滤系统有相应的脱氮除磷要求时，可向土壤中添加对氮磷有吸附性能的功能性材料。

填料层结构和厚度设置：土壤渗滤系统的填料层主要由植物种植土层、人工土层、砂滤层组成，植物种植土层主要为地表植物提供沃土，为植物生长提供环境，植物根系吸收污水中的营养元素，同时为人工土层表层复氧。植物种植土层厚度常为30cm。

人工土层是污水处理的核心区，根据处理要求选择单层填制或分层填制。人工土层厚度常为1.2～1.4m。砂滤层主要起过滤作用，厚度常为20cm。填料层根据处理污水特点、地下水水位地理地形条件选择填料层的总厚度。

⑤植物设计

土壤渗滤处理池上可种植适宜当地生产的耐水性作物、蔬菜砾石或绿化植物。

⑥防渗设计

为保护地下水不受污染和影响，土地渗滤系统必须设置防渗层。当地下水水位低于土地渗滤系统的最低点时，土地渗滤系统的底部和池壁可考虑采用难以压缩的密实土，系统内由于渗透所导致的水位降落不得大于2.5m/d。当地下水水位高于土地渗滤系统最低点或当地的密实土不能满足要求时，需另行采用衬底材料，包括沥青、混凝土、水泥或其他衬底。在实际工程中通常采用120m厚的C23素混凝土来进行防渗。

5.4.2.2 本次规划拟选工艺

综合对比上述工艺，当处理设施的出水排入地表河流时，需执行DB 14/726-2019二级，控制项目包括pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、COD。由于生物接触氧化法和改良活性污法目前在农村生活污水处理中使用较多且处理后的出水稳定，且生物接触氧化法占地面积小，对农村水量波动的适应性强，改良活性污泥具有净化能力高、耐冲击负荷能力强、动力费用省的优点。考虑到河流水质的长远改善，从保护地表水环境方面考虑，建议出水排入河流的村庄选择“缺氧-好氧”处理，具体工艺流程为“格栅-调节沉淀-生物接触氧化/改良活性污泥-斜管沉淀”，设备可采用一体化装置。

为确保应急维修，初沉池应设置超越排放管。经现场调研，桥头村沿河分布有饭店，其排水应先进行隔油处理。目前采用集中治理设施的村庄均为旱厕，不需建设化粪池。建议后续村庄的厕所改造以建设卫生厕所为主，不仅具有经济性、适应性、环保性，同时也可不需再增加化粪池设备。

表5-15村庄集中污水处理工艺一览表

| 乡镇 | 村庄 | 出水去向 | 排放要求 | 处理规模（m3/d） | 处理工艺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杨家湾镇 | 花园村 | 黄河 | DB 14/726-2019二级标准 | 100 | 生物接触氧化/改良活性污泥 |

5.4.3 分散处理工艺

保德县农村多为旱厕，尤其是人口稀少地区，供水和排水设施均不完善，短期内亦不适宜建设水冲厕，旱厕粪便一般堆肥农用。

对人口较少、污水产生量较少的村庄，可采用分散处理方式。分散处理污水的村庄，其污水处理一般采用就地生态处理技术，包括小型湿地和土地处理，利用碎石、砂砾等级配的填料水力负荷一般为10～30cm/d，人工湿地在填料上铺设植被，庭院和街道空巷可作为小型生态处理技术的场地，污水经过填料处理后排出，适用于布局分散、人口规模较小、地形条件复杂、经济条件一般、有一定闲置土地，周边无敏感接纳水体或环境保护区，污水不易集中收集的单户或相邻农户的生活污水处理。

除生态处理技术外，普通生物滤池也可用于分散处理农村生活污水。普通生物滤池，将污水喷洒在由粒状介质堆积起来的滤料上，污水从上部喷淋下来，经过堆积的滤料层，滤料表面的生物膜将污水净化，供氧由自然通风完成的，氧气通过滤料的空隙，传递到流动水层、附着水层、好氧层。利用低负荷生物滤池，进行分散处理时，不需进行曝气，污水通过填料处理后排放。

考虑到分散治理村庄面积较小、人口少，污水主要为洗涤、洗浴、厨房排水，污染物浓度较低，而且出水的水质要求也较低，综合考虑经济和技术因素，采用人工湿地和生物滤池作为污水处理工艺，具体工艺流程为“格网-人工湿地/生物滤池”。分散治理设施应建于常年有人居住的家户院子内，对于常年无人居住的家户，可暂不建设污水处理设施。（本规划中工艺计算以人工湿地为基准）

图5-16  普通生态滤池示意图

图5-17  小型人工湿地示意图

分散式处理村庄有义门镇刘家畔村、桥头镇夏柳青村、腰庄乡腰庄村、冯家川乡冯家川村、冯家川乡神山村，目前这些村庄常住人口数相对较少（350、620、642、280、300），每户约2～3人，且每家每户都有较为宽敞的院子，规划以每5户为一个收集纳污基本单位，设置一个污水处理设施。义门镇刘家畔村、桥头镇夏柳青村、腰庄乡腰庄村、冯家川乡冯家川村、冯家川乡神山村住户数相对较为集中，大多以2～5户成群聚集，根据村庄住房分布情况，考虑以5户为一个基本单位，每户约2～3人。保德县5个分散治理村庄的处理设施数量和规模如表5-16。

以腰庄乡腰庄村村为例，村内老年人比例较高，厕所为旱厕，无完善的给排水设施，经调查现有常住人口约642人，每户约3人，人均排水量63L/（人•d），则每户日排水总量约0.189m3/d。由于无水冲厕，生活污水主要来源于厨房排水、洗衣和洗浴排水等，污染物浓度较低，以污水处理量0.189m3/d，原水BOD200mg/L计，按照水力负荷计算，人工湿地面积：

A1=0.189/0.2=0.945m2

按BOD负荷计算，人工湿地面积：

A2=（0.189*（200-100））/10=1.89m2

两者取最大值，因此每户居民污水处理所需的最大面积为1.89m2。

其余乡镇均以5户作为一个单位，刘家畔村每个人工湿地面积为0.9m2，夏柳青村每个人工湿地面积为1.8m2，冯家川村每个人工湿地面积为1.2m2，神山村每个人工湿地面积为2.28m2。

表5-16 分散污水治理村庄情况

| 序号 | 乡镇 | 村庄 | 调查人均排水量/L/d | 处理工艺 | 设施数量 | 每个设施处理规模（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 义门镇 | 刘家畔村 | 10 | 小型人工湿地/生物滤池 | 24 | 0.18 |
| 2 | 桥头镇 | 夏柳青村 | 26 |  | 42 | 0.36 |
| 3 | 腰庄乡 | 腰庄村 | 38 |  | 43 | 0.378 |
| 4 | 冯家川乡 | 冯家川村 | 15 |  | 19 | 0.24 |
| 5 | 冯家川乡 | 神山村 | 25 |  | 20 | 0.456 |

5.5 设施布局

对于集中式农村生活污水治理，依据以下原则，结合地形分布，选择适宜的污水处理设施位置，设施的建设应按规划期规模控制和节约用地。

①新建农村生活污水处理设施选址应远离饮用水水源保护区；

②不宜设置在低洼易涝区和饮用水源的上游，并考虑卫生防护距离要求；

③设施建设宜优先利用废旧河道、坑塘、沟谷、荒地等闲置土地。

保德县集中供水水源地分布图见附图。

分散治理设施建于常年有人居住的家户院子内。因保德县村庄众多，每个村庄地势坡度条件和住房空间分布等情况不一，在缺少村庄地形勘测和人口分布数据下，本规划依据地形数据和实地调研，指出了每个治理村庄的污水处理设施位置，但难以保证每个设施的位置都是准确无误的，后续在设施建设时，可由建设单位在开工建设前组织开展相关工作，因地制宜地选择设施建设位置。

5.6 固体废物处理处置

污水处理设施运行中会产生残渣、污泥等固体废物。如果固体废物一直在系统中会造成系统崩溃，因此需要对其进行妥善的处理和处置。根据当地条件选择农村适宜的固体废物处理与处置方式，满足资源化要求的污泥，宜优先资源化利用。

1、分散处理

分散处理设施中会产生残渣、污泥等。残渣、废物等可与垃圾一并处理。小型分散处理系统规模较小，产生的污泥量也较少，该处理规模下的污泥从污水处理设施排出后可以不处理，经过简单堆肥直接用作农田肥料施用。采用好氧堆肥处理时，堆肥时间宜在15d以上，堆肥温度宜保持5℃状态3d以上或50℃状态10d以上；采用厌氧堆肥时间宜在90d～180d，温度接近常温；机械化厌氧堆肥宜保持中温30℃～40℃和高温50℃～55℃，时间宜保持15d～20d。

2、集中处理

污水处理设施建成后，需要定期清理格栅和沉淀池沉积物，且每年需对人工湿地的植物进行收割，清理的杂物可与人畜粪便共同堆肥后回用于农田。

当设施产生的污泥量较少时，可将污泥返回到化粪池或厌氧池等污水处理设施中进行存储，定期外排。污泥量较多时，宜增设污泥处理设施，污泥处理设施可单独与污水处理设施合建，也可多个污水处理设施合用污泥处理设施。鼓励对污泥进行资源化利用，用于农田的，相关控制指标应满足《农用污泥污染物控制标准》（GB 4284-2018）规定；用于园林绿化的，相关控制指标应满足《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》（GB/T 23486-2009）规定；用于林业的，相关控制指标应满足《城镇污水处理厂污泥处置林地用泥质》（CJ/T 362-2011）规定；用于土地改良的，相关控制指标应满足《城镇污水处理厂污泥处置土地改良用泥质》（GB/T 24600-2009）规定；用于其他用途时，按照相应标准执行。

考虑到保德县集中治理村庄的规模相对较小，产生的污泥量较少。污泥中的污染物浓度高，含有大量的微生物，需要进行合理的处理处置，而污泥处理处置设施建设运行费用较高，因此产生的污泥量较少时，可将污泥送至畜禽粪便处理设施或城镇污泥处理中心进行处理。

5.7 验收移交

本次规划治理的11个村庄，东关镇铁匠铺村、郭家滩村、马家滩村、王家滩村张家圪坨村污水纳入城镇污水管网，工程以建设污水管网为主，应遵循相应的管道施工与验收规定，其余村庄应遵循相关的材料、管道、构筑物、设备的施工与验收规定。

5.7.1 一般规定

农村生活污水处理设施建设既要保证工程质量合格，也要保证出水水质达标。工程验收后，建设及管理部门应妥善保管竣工图等相关资料，以备查验。环保验收和运维移交应确保水质水量、工艺、规模与设计相符，设备材料完整。

（1）根据施工内容要求，施工单位应取得相应的资质，应遵守国家有关部门颁布的劳动安全及卫生、消防等国家强制性标准。

（2）施工中使用的设备、材料、器件等应符合相关的国家标准和设计要求，并取得产品合格证。

（3）农村生活污水处理设施构筑物、管道、设备的施工和验收应符合相关标准的要求。构筑物的施工与验收应符合《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB 50141-2008）的规定。管道的施工与验收应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）的规定。设备的施工可按《城镇污水处理厂工程施工规范》（GB 51221-2017）的规定，验收可按《城镇污水处理厂工程质量验收规范》（GB 50334-2017）的规定。

（4）工程竣验收后，建设单位应将设计、施工和验收的文件归档。

5.7.2 材料施工与验收

（1）原材料主要包括钢筋、混凝土、砂浆、水泥、砖、料石和管道等，原材料品种与强度等级的选用应根据设计、施工要求以及工程所处环境确定。

（2）排水构筑物所用的原材料、半成品、成品等产品的品种、规格、性能必须符合国家有关标准的规定和设计要求，需有产品的合格证书、产品性能检测报告。严禁使用国家命令淘汰的材料。

（3）工程所用主要材料、半成品、构（配）件等，进入施工现场时必须进行进场验收，重要材料进场前需进行复检。进场验收时应检查每批产品的订购合同、质量合格保证书、性能检验报告等。重要材料按国家有关规定进行复验，验收后方可使用。混凝土、砂浆等现场配置的材料应经检测合格后使用。混凝土性能测试，混凝土的力学、耐久性、长期性能均需满足《混凝土质量控制标准》（GB 50164-2011）有关要求。涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测。

（4）所用钢筋的种类、钢号、直径符合设计要求；对钢筋的外观要进行检查，钢筋的表面应洁净，不得有污垢，必须平直，弯曲后，不得有裂纹、裂缝现象。

（5）核对水泥的标号、编号、出厂日期，检查水泥的质量保证证明；水泥要有专人保管，先进先出，露天放置要有垫有盖。

（6）检查砖的出场合格证及试验报告；砖的品种、强度等级、耐久性、外形尺寸、外观质量必须符合设计要求，并应规格一致；施工前要提前浇水湿润，含水率宜10%～15%。

（7）料石应该质地坚实，无风化剥落、裂纹；料石表面要求平整，尺寸符合规格；料石表面在使用前应清除泥垢、水锈等杂质。

（8）检查管材、管件的质量检验合格证，管材表面应标明生产厂家、公称外径、壁厚、公称压力等级，管件表面应标明规格、公称压力等级；管材、管件的外观的颜色一致，内外表面应光滑、平整、无明显痕纹，管材端口平整，管件应无缺损变形，浇口应平整；管材、管件在运输、装卸和搬运时候应小心轻放，排列整齐，不得受尖锐物品碰撞。

5.7.3 管道施工与验收

（1）管道施工前，施工单位应按照合同文件、设计文件和有关规范、标准要求，结合当地的水文地质资料，组织施工技术管理人员沿线调查，掌握实际情况，做好施工准备。

（2）工程所用的管材、管道附件、构/配件等进入施工现场时必须进行进场验收，检查产品的订购合同、质量合格证书、性能检验报告、使用说明书等，并按照现行国家规定进行复验，验收合格后方可使用。产品及产品的合格证书、检验证书需妥善保管，以待监管部门随时检查。

（3）管道的施工应根据土的种类、水文地质情况、施工方法、施工环境、支撑条件、管渠断面尺寸、管渠长度和管渠埋深等情况，选择沟槽的开挖断面；开挖断面可为直槽、梯形槽和混合槽等形式。

（4）管道沟槽的开挖要求，开挖沟槽宽度、坡度、允许的偏差均需满足GB 50268规定。沟槽支护应符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202-2002）的相关规定。成品检查井坑与管道沟槽同时开挖，开挖时检查井井座主管线应与沟槽中管线在同一轴线，不得超挖。

（5）管道的铺设：管节材料、规格、压力等级应符合设计要求，管节宜工厂预制。现场加工管表面无斑疤、裂纹、严重锈蚀等缺陷；焊缝外观质量应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）规定，焊缝无损检验合格。交叉管道、管道连接、管道防腐需满足《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）规定。管道连接时，应适当增加管件的承深度，能有效的增加其与管材的结合强度，提高管道使用的可靠性；安装前，应对管口和承口表面进行检查，清除管材管件的内外污垢和杂物。成品检查井应采用非金属绳索系扣安放。可用人工缓慢溜放（或用机械起吊）的方式送至沟槽内。

（6）管道间连接：管道接口应依管材类型决定，塑料管材的接口，应采用弹性密封橡胶圈连接的承插式或套筒式柔性接口，此种方式快、密封性能好。在现场能确保粘接效果的条件下，对公称直径DN 200mm以下的直壁管亦可采用插入式粘接接口。橡胶圈接口应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）要求。

（7）管道与检查井连接：检查井井座与管道以井－管－井－管顺序安装；井座接头与管道连接施工办法，应与同类型接头的管道连接的施工办法一致；管道采用可变角接头或球形接头调整坡度时，应采用专用工具，不得用链条扳手。

（8）管道的闭水、闭气试验：按规范要求进行压力管道的水压试验、无压管道的闭气/闭水试验。压力试验应在管线各分项检验合格后进行，试验前应检查各种管材、管件、支架应符合设计和施工验收规范要求；压力试验之前，管道应固定，街头应明露；压力试验选择合适的压力表。

（9）沟槽的回填：管道闭气、闭水试验后，对沟槽回填。回填作业前沟槽内杂物需清除、无积水，不得带水回填。对有地下水影响的土方施工，根据《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）进行工程降排水施工。回填密实，回填土压实度应符合设计要求，设计无要求时，应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）规定。

5.7.4 构筑物工程施工与验收

5.7.4.1 砖砌体水池

（1）砖砌体水池的施工顺序及质量应符合《砌体工程施工质量验收规范》（GB 50203-2011）、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB 50141-2008）相关要求规定。

（2）进入现场砖、石等砌块应符合现行国家标准《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB 50203-2011）的相关规定。

（3）砌体池壁时，砌体各砖层之间应上下错缝，内外搭砌，灰缝均匀一致。砖砌时砂浆应满铺满挤，挤出的砂浆应随时刮平，严禁用水冲浆灌缝，严禁用敲打砌体的方法纠正偏差。砌体中的预埋管洞口结构应加强，并做防渗措施。

（4）当室外日平均气温连续5d 稳定低于5℃时，砌体工程应采取冬期施工措施。冬期施工所用材料应符合下列规定：石灰膏、电石膏等应防止受冻，如遭冻结，应经融化后使用；拌制砂浆用砂，不得含有冰块和大于10mm 的冻结块；砌体用砖或其他块材不得遭水浸冻。设置在潮湿环境或有化学侵蚀性介质的环境中的砌体灰缝内的钢筋应采取防腐措施。

（5）对砖砌体工程验收时，需建设/施工单位提供以下材料：提供施工执行的技术标准；提供砌体工程所用材料的产品合格证书、产品性能检测报告。块材、水泥、钢筋、外加剂等应提供材料主要性能的进场复验报告；提供砖和砂浆的强度等级；提供混凝土及砂浆配合比通知单；提供施工记录；提供各检验批的主控项目、一般项目验收记录；提供施工质量控制资料，及其他必须提供的资料。

（6）砌体工程验收时，对砌体工程的观感质量作出总体评价。

（7）砌体工程质量不符合要求时，应按现行国家标准《建筑工程施工质量统一验收标准》（GB 50300-2013）规定执行。

（8）对有裂缝的砌体验收可能影响结构安全性的砌体裂缝，需返修或加固处理的，待返修或加固满足使用要求后进行二次验收；对不影响结构安全性的砌体裂缝，应予以验收，明显影响使用功能和观感质量的裂缝，应进行处理。

（9）施工验收时，建设单位应组织通水试运行，施工单位应在运行期内对工程质量承担保修责任。

5.7.4.2 钢筋砼池体

（1）资料检查，包括原材料、构配件和器具等的产品合格证（中文质量合格证明文件、规格、型号及性能检测报告等）及进场复验报告、施工过程中重要工序的自检和交接检记录、抽样检验报告、见证检测报告、隐蔽工程验收记录等。

（2）原材料、构配件和器具等产品的抽检，按进场的批次和产品的抽样检验方案执行。

（3）混凝土试块的验收：混凝土强度、抗渗性能和抗腐蚀性能，预制构件结构性能等，按国家现行标准和规范规定的抽样方案执行。

（4）污水处理构筑物的混凝土池壁与底板、壁板间湿接缝以及施工缝等的混凝土应密实、结合牢固。

（5）检查钢筋砼池体结构外观质量，不宜有一般缺陷。

（6）对钢筋砼池体进行满水试验，实验过程中，外观保持良好，沉降量是否在可接受规定范围内。消化池满水试验合格后，还应进行气密性试验。

（7）污水处理构筑物处于地下水位较高时，施工时应根据当地实际情况采取抗浮措施。

（8）施工验收时，建设单位应组织通水试运行，施工单位应在运行期内对工程质量承担保修责任。

5.7.5 设备施工与验收

5.7.5.1 污水处理成品设备施工和验收

（1）基础施工按照《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB 50202-2018）相关规定。施工时先根据设计施工图纸中标示的一体化设备的型号、位置，确定开挖的基槽尺寸。由于污水处理设备主体选用塑料材质的产品，虽然有很强的表面耐压强度，但对石头或金属器具等突起物的集中负重承受能力很差，因此需避开地下石块较多位置。

（2）设备安装前先检测各处高程是否正确，找准设备进出水方向，确认无误后将设备就位。就位后注意设备进出水管标高是否符合设计图纸要求，水平水流轴线是否与下水管道轴线保持在同一轴线上。确认设备是否稳定，在设备上端用水平仪等测定水平并调整。边做漏水检查，边确认水平，检查设备周围是否有漏水情况。

（3）回填之前，必须灌水至设备内正常水位线处，防止设备方法移动或倾斜。要使用没有石头等杂质的优质土作为回填土，防止设备外壁刮伤。回填时，需一边确认水平一边回填，避免因回填导致设备倾斜，从而造成水平不良或局部负重。

（4）确认流入、流出管的水平是否出现坡度，确认污水是否可正常流淌。将设备与图纸对照，确认是否齐全，检查设备运转是否正常，运转时产生的噪声是否在限定范围内。

（5）设备安装结束后需由监理工程师和设计人员共同进行验收。

①对污水处理成品设备的验收。包括检查设备的合格证、出厂检验质量报告、设备的进场复测报告，并按照国家现行标准进行现场抽样检测。

②检验污水处理成品设备外观结构是否合理，各构件联接应符合设计图纸的要求。涂层是够均匀，螺丝是否松动，表面有无擦伤。

③检查设备是否安装稳固、平整，池体是否倾斜，设备与管道间连接是否紧密。

④设备所用管道直径等应符合设计图样尺寸要求。设备进出水管标高是否符合设计图纸要求，水平水流轴线是否与下水管道轴线保持在同一轴线上。确认设备是否稳定，在设备上端用水平仪等测定水平并调整。

⑤设备的试水试验，确定设备是否漏水。在做漏水试验时，检查设备是否仍可保持水平。

⑥设备的试运行，检查设备运转是否正常，运转时产生的噪声是否在限定范围内。

⑦对污水处理成品设备进行技术性能试验，项目包括处理规模、污染物的去除效果、电能消耗等。

⑧污水处理工程的验收记录和报告应按相关要求填写。经竣工验收合格后，工程可正式投入使用运行。

5.7.5.2 电气设备的安装和验收

农村污水处理设施的电气与自动化工程的施工和验收应满足《城镇排水系统电气与自动化工程技术规程》（CJJ120-2008）、《自动化仪表工程施工及质量验收规范》（GB50093-2013）和《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50210-2011）的要求。

（1）电气设备外观检查，有铭牌，附件齐全；电气设备规格、型号满足设计要求。

（2）电气设备上的计量仪表和电气保护相关的仪表应检定合格。

（3）对漏电保护装置进行模拟动作试验，保证其灵敏度与可靠性。

（4）接地或接零支线必须单独与接地或接零干线相连接，不得串联连接。

（5）检查设备和设施内的液位控制器动作是否正常；检查控制柜内的PLC 的“自动”和“手动”功能是否正常。

（6）检查控制柜内继电器、接触器、短路保护器、热保护器等电气元件的技术性能是否良好，如有误差则及时检修或调整。

（7）检查控制柜内所有的螺栓、螺母，以防脱落引起短路和因接触不良引起火花，损坏电器。

5.7.5.3 配套设备的安装和验收

农村生活污水处理设施配套设备主要为水泵和风机。

（1）污水处理配套设备入场前必须进行入场验收，产品的合格证、质量检测报告等齐全，并按国家规定进行复检，合格后入场妥善保管，同时相关资料应整理归档。检查配套设备的参数是否与设计说明书相符合，设备的性能应保证污水处理设施正常工作。

（2）设备安装前，对预留的预埋件位置、尺寸进行校对确认，检查预埋件的验收报告。设备安装时，设备提供厂家需派人到施工现场指导安装，安装验收后需指导处理设施运行人员对设备进行基本操作使用。

（3）设备的安装位置应避开不利的场所，如安装风机时，应尽量避免风雨阳光直接接触的场所、水汽、湿气、灰尘多的场所以及通风不好的场所。设备安装后，检查设备安装位置是否与图纸所示位置相符合；检查设备安装是否稳固，与管道连接是否严密。

（4）对设备进行试运行试验，确保设备常运行，运行时产生的噪声在规定范围内，不影响附近居民的正常生活。

（5）验收时应检查设备的合格证、出厂质量检测报告、入场复检报告等相关资料；检查配套设备的参数与设计说明书是否符合，设备的性能是否能保证污水处理设施正常工作。

（6）设备安装验收后，使用说明书、验收报告等资料整理归档，方便运行管理人员的使用及监管部门的抽查。

6 处理设施运维管理

坚持“以用为本、建管并重”，切实加强维护管理，确保农村生活污水处理设施正常有效运行。

6.1 设施运维管理

6.1.1 纳管处理

东关镇铁匠铺村、郭家滩村、马家滩村、王家滩村、张家圪坨村的污水纳入城镇污水管网，采用城乡一体化运维管理方式。

6.1.2 集中处理

杨家湾镇花园村建设污水集中处理设施，推荐采取政府购买服务方式委托具有生活污水处理设施运营管理资质的第三方专业机构或城镇污水处理厂进行运维。政府工作重点应放在监督管理上，如监测水质是否达标、考核运营单位管理状况等。区政府可从水质考核指标、设施运行参数等评价分析运维机构专业服务能力，对处理设施运维进行评价，评价结果应作为运维管理部门对运维机构服务质量考核依据之一。

委托专业公司管理模式是指将设施的运行管理权委托给具有生活污水处理设施运营管理资质的第三方机构承担设施的稳定运行。参与农村生活污水处理设施运行维护的专业服务机构，应具备相应的专业服务能力。一是对污水处理的专业化要求，管理人员要掌握必要的污水处理专业知识及工艺操作流程；二是工作人员要具有一定的职业道德素质，对污水处理维修保养及时，具有基本的污水处理设施检修和调整能力。

委托方应做好对污水收集管网、污水处理设施等的日常检查和定期维护，发现问题及时检修，做好运维记录，保证设施正常运行。

日常检查：做好污水收集预处理池、污水收集管网、污水处理终端与系统运行相关的构筑物、机电设备以及附属设施的“防渗漏、防堵塞、防破损、防故障”。对污水收集管网、处理工艺主体等构筑物进行全面巡查检查，发现损坏及时修复；检查各类井盖的完整性、安全性；进行清渣清淤维护；对水泵、风机等机电设备及电力电缆运行情况进行检查，出现故障及时维修更换。另外，污水管道系统不得接入企业、小作坊、畜禽养殖等非生活污水，运维服务机构应对接管情况进行监督。

定期维护：清理处理池内难分解的悬浮物；清理处理池内沉积物；人工湿地植物的季节性管理；更换生化填料；管网维修。

具体运行和维护措施如下：

1、设施运维

（1）预处理设施维护

对于采用集中治理的村庄，应对预处理设施定期巡查。发现格栅内有大量杂物时应及时清理，防止堵塞；调节池应定期清掏；对有饭店的村庄（桥头镇桥头村等），定期巡查隔油池清掏情况、盖板开启情况，定期检查隔油池管道系统，发现破损及时维修更换，如有堵塞，应及时清理，保持畅通；沉淀池表面出现浮渣时应及时清理，保证出水畅通，如有污泥上浮等现象应适当加大曝气量或减少沉淀池停留时间。

（2）缺氧池、好氧池维护

杨家湾镇花园村采用“缺氧-好氧”处理，应做好对缺氧池、好氧池的维护。

缺氧池表面有浮渣产生时应及时清理，污泥应定期排放，采用空气搅拌时，严防搅拌过度，带入过多的溶解氧，影响脱氮效果。通常好氧池的溶解氧控制在2-3mg/L范围内；好氧池内曝气存在不均匀现象时应对鼓风机及管路进行检查，确认是否有漏气、堵塞等问题；接触氧化池应定期观察生物附着量、颜色等，如生物膜附着过多，部分区域呈现灰黑色时，填料内部可能出现堵塞情况，应及时清理，如有曝气死区，应及时调整曝气头位置或疏通曝气管，保证曝气均匀；接触氧化工艺应根据运行状况，定期排除生物膜剥离污泥；定期测定污泥回流比及硝化液回流比，如出现与设定值不符或出水水质变差时，应根据情况及时调整。

2、管网运维

对于采用集中治理的5个村庄，应做好管网的运行和维护。

（1）管网运维前期工作

①掌握管网现状及长期运行情况

特别是要详细掌握管线走向、直径、位置、埋深、工作压力，管道周围的土壤类别，地下水位，管道运行时间，检修情况，各检查井位置，各排水设备及排水点的布局情况。

②室外检查重点

化粪池、管道、检查井等，有无被压、被挖损坏以及个别用户乱接乱改的情况，特别是在管道返修、基本建设施工的地方，更应经常巡查有无堆放的白灰、沙子、碎石等建筑材料，以防雨水将它们冲入井内，及大石块损坏井盖、碰坏阀门。

（2）日常维护

污水管网日常检查及维护内容包括：

①检查井表面是否有垃圾或损坏，若有，则进行清理，保持检查井表面干净完好；

②掀开检查井，是否有异物入，内部淤泥是否过多（不超过管径的1/5），若发现异物进入，则需取出，若淤泥过多，进行抽淤。所抽污泥运送进行专业处置，并做好台账记录。

③水流是否正常，若不正常，则对管道进行检查。

④管网沿线是否有沉降，若有，报告运维小组，由运维小组向有关部门汇报。

⑤井盖是否丢失。

（3）管道定期巡检和保养

①管道定期巡检

排水管道应定期巡查：管道巡查管理的内容包括污水冒溢、晴天雨水口积水、检查井井盖、井座的完好状况、违章占压及违章排水情况、水位水流情况、管道淤积情况、管道塌陷，同时还要定期进入管道内检查，检查管道有无变形、渗漏、腐蚀、沉降树根等情况。

②压力管的养护

定期巡视，及时发现和修理管道裂缝、腐蚀、沉降、变形错口、脱节、破损、孔洞、异管穿入、渗漏、冒溢等情况；压力管养护应采用满负荷开泵的方式进行水力冲洗，至少每三个月一次；定期清除透气井内的浮渣；保持排气阀、压力井、透气井等附属设施的完好有效；定期开盖检查压力井盖板，发现盖板锈蚀、密封垫老化、井体裂缝、管内积泥等情况应及时维修和保养。

③管道清疏

根据管道的巡查情况，组织人员定期进行捞渣、清除淤泥等作业，以保证管道积泥深度不超过管径的1/4。

④管道维修

管道维修的内容包括检查井及其盖座的维修更换、局部管道的更新改造、补漏等。管道开挖修理应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》（GN50268）的规定。

（4）管网修复

常用的维修手段包括人工清淤、开槽施工、破出混凝土技术开挖修复技术。

①管道堵塞

水力清通，使用水力冲洗车或高压射水车队管道进行冲洗，将上游管道中的污泥排入下游检查井，然后用吸泥车抽吸运走。

机械清理，当管道淤堵严重时，淤泥已粘结密实，水力清通的效果不好时，需要采用机械清通方法。

②管道变形、沉陷

管道变形、沉陷主要原因是管道施工基础受到扰动或回填密实度不够，造成局部变形或沉陷，这样会破坏坡度，因此一经发现必须积极采取措施，对变形管线的基础可采用全面注水灌砂加强管基法或对局部严重变形的部位进行开挖，然后加固。

③管道脱节、断裂

对上游井进行堵闭，采用污水泵将上游污水抽入下游井或临时引入到雨水井系统，进行开挖并检查其破坏的严重程度，可采用内衬法修补，即用HDPE内衬与脱节或断裂的管道中，进行加热内衬。

3、冬季运行维护注意事项

保德县冬季气温相对较低，应做好设施和管网的相关维护工作。

（1）管道及阀门

管道应尽可能敷设在冰冻线以下，对于露出地面的室外污水管道、污泥管道、空气管道、阀门等应采取保温措施。冬季存有液体的管道，应设置排水阀。应在冬季来临之前，检查室外的阀门等，在结合部涂抹适用于低温的润滑脂。设置在室外的阀门应做保温处理。冬季来临前把草垫放入阀门井内，防止阀门冻裂，阀门使用完毕后盖好草垫。放入草垫前应清空阀门井内积水，并检修阀门，防止漏水。操作完毕后应立即将阀门井盖盖严。

（2）仪表与设备

仪表、设备应尽可能设置在室内。室外的电气设备会因积雪、融雪等原因造成绝缘电阻下降，应随时测量电阻值，及时进行检修和保养。应使用适用于低温的润滑油。由于低温影响，电气元件塑料外壳极易碎裂，螺丝紧固时应特别注意，避免用力过大致使元器件损坏。能够在室内检修的设备尽量不要在室外检修。

（3）冬季管理

冬季来临前应对设备进行全面的维护保养与检修，包括加润滑油、更换易耗品等，特别对工艺有重要影响的设备应提前检修。对易堵塞的污水管道、格栅井、集水井等应在入冬前做次彻底疏通和清理。冬季潜流人工湿地应釆取地膜、植物（收割的秸秆、芦苇等）联合覆盖的保温措施。如遇大雪低温天气应加强对外部线路的巡视,主要检查绝缘层有无冻裂或进水现象。

6.1.3 分散处理

义门镇刘家畔村、桥头镇夏柳青村、腰庄乡腰庄村、冯家川乡冯家川村和冯家川神山村等5个村庄建设小型污水分散处理设施，可采取政府适当补助，采用村级组织提供统一服务为主、农户积极履行治污责任的方式进行运维。

分散处理模式一般污水量较少，设施贴近农户家庭，具有一定景观效果，而且处理工艺一般为生态法，不需要进行过多的人工干预，运行管理水平要求相对较低，如果委托专业机构，运行费用过高，资金来源难以保障。因此建议主要依托村民的自觉性进行污水处理设施的运营管理。这样使得设施日常维护管理较为方便，资金开支相对较少，同时明确行政村是设施运行管理的责任主体，有利于督促行政村干部对运行管理工作的重视。然而由于村民缺乏污水处理技术的专业知识，可能会对设施运行中出现的异常不能及时发现。因此，为保证污水处理设施的正常运行，县政府可组织对处理设施进行定期维护，统一对污水处理设施在春季进行一次维修；村镇可统一聘请若干专业人员，为农户提供技术指导和专业咨询，对村落或集镇管辖范围内的散户污水处理设施（如化粪池的定期清淘、生态处理单元的植物收割等）进行定期巡查；村庄也可指定专人，对散户的污水处理设施进行统一管理。

6.2 环境监管

依据《农业村污染治理攻坚战行动计划》（环土壤〔2018〕43号）中对日处理能力为20m3/d及以上的农村生活污水处理设施出水实行水质监测的要求，加强对杨家湾镇杨家湾村处理能力200吨/天的农村生活污水处理设施的出水水质监测，每年至少监测一次，确保出水水质达标；若出水水质不达标，应加大监测频次，及时查找问题并予以解决。

7 治理进程

污水治理工作分批次进行，近期治理规划年限为2021-2022年，远期治理规划年限为2023-2025年。

本次规划需开展污水治理的村庄共11个，根据环境敏感程度、人口数量、中心村、综合整治村庄、考核断面及沿河三公里村庄等因素，确定了不同治理村庄的优先等级，等级分为优先和一般。将等级为优先的村庄治理村庄作为近期治理目标，将等级为一般村庄的作为远期治理目标，详见表7-1。

表7-1  村庄治理进程

| 序号 | 乡镇 | 村庄 | 优先等级 | 治理时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东关镇 | 郭家滩村 | 优先 | 近期 |
| 2 | 东关镇 | 铁匠铺村 | 优先 | 近期 |
| 3 | 东关镇 | 马家滩村 | 优先 | 近期 |
| 4 | 东关镇 | 王家滩村 | 一般 | 远期 |
| 5 | 东关镇 | 张家圪塔村 | 一般 | 远期 |
| 6 | 杨家湾镇 | 花园村 | 优先 | 近期 |
| 7 | 义门镇 | 刘家畔村 | 一般 | 远期 |
| 8 | 桥头镇 | 夏柳青村 | 优先 | 近期 |
| 9 | 腰庄乡 | 腰庄村 | 一般 | 远期 |
| 10 | 冯家川乡 | 冯家川村 | 一般 | 远期 |
| 11 | 冯家川乡 | 神山村 | 一般 | 远期 |

备注：优先等级划分过程详见表4-4。

基于上述开展目标，2021-2022年可新完成污水治理村庄5个，2023-2025年可完成污水治理村庄6个。农村生活污水治理作为一项重要的农村环境综合整治任务，可优先将本次规划治理的11个村庄纳入到农村环境综合整治的村庄中，同步开展污水治理以及垃圾治理等相关的农村环境整治工作。

8 工程估算与资金筹措

8.1 投资估算

结合《农村生活污水处理项目建设与投资指南》（环发〔2013〕130号），估算规划期内投资需求。保德县农村生活污水专项规划总投资3863.692万元，近期投资3156.288万元，远期投资707.404万元，具体见表8-1、表8-2、表8-3、表8-4。

表8-1 总投资（按工程分类）

| 序号 | 工程 | 总投资（万） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理设施建设 | 792 |
| 2 | 管网工程 | 3071.692 |

表8-2 总投资（按治理模式分类）

| 序号 | 治理模式 | 总投资（万） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 纳入城镇污水管网 | 2745.804 |
| 2 | 集中治理 | 525.888 |
| 3 | 分散治理 | 592 |

表8-3 总投资（按年份分类）

| 序号 | 年份 | 总投资（万） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污水处理设施 | 管网 | 小计 |
| 1 | 2021 | 0 | 2462.4 | 2462.4 |
| 2 | 2022 | 368 | 325.888 | 693.888 |
| 3 | 2023 | 0 | 283.404 | 283.404 |
| 4 | 2024 | 268 | 0 | 268 |
| 5 | 2025 | 156 | 0 | 156 |

表8-4  工程概况及投资估算

| 年份 | 序号 | 乡镇 | 村庄 | 治理模式 | 处理工艺 | 设施建设费用 |  |  | 管网建设费用 |  | 投资总额（万） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 规模（m3/d） | 数量（个） | 设施费用（万） | 管长（km） | 小计（万） |  |
| 2021 | 1 | 东关镇 | 铁匠铺村 | 截污纳网 | - | - | - | - | 32.4 | 2462.4 | 2462.4 |
|  | 2 | 东关镇 | 郭家滩村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 东关镇 | 马家滩村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 | 1 | 桥头镇 | 夏柳青村 | 分散治理 | 小型人工湿地/生物滤池 | 0.36 | 42 | 168 | - | - | 693.888 |
|  | 2 | 杨家湾镇 | 花园村 | 集中治理 | 生物接触氧化/移动床生物膜反应器 | 100 | 1 | 200 | 4.288 | 325.888 |  |
| 2023 | 1 | 东关镇 | 王家滩村 | 截污纳网 | - | - | - | - | 3.729 | 283.404 | 283.404 |
|  | 2 | 东关镇 | 张家圪坨村 | 截污纳网 | - |  |  |  |  |  |  |
| 2024 | 1 | 义门镇 | 刘家畔村 | 分散治理 | 小型人工湿地/生物滤池 | 0.18 | 24 | 96 | - | - | 268 |
|  | 2 | 腰庄乡 | 腰庄村 | 分散治理 | 小型人工湿地/生物滤池 | 0.378 | 43 | 172 | - | - |  |
| 2025 | 1 | 冯家川乡 | 冯家川村 | 分散治理 | 小型人工湿地/生物滤池 | 0.24 | 19 | 76 | - | - | 156 |
|  | 2 | 冯家川乡 | 神山村 | 分散治理 | 小型人工湿地/生物滤池 | 0.456 | 20 | 80 | - | - |  |

8.2 资金筹措

费用主要包括污水处理设施建设费用和运行维护费用。污水处理设施的建设费用相对较多，主要来自省级资金和地方政府配套资金。对于污水集中处理的村庄，需要一定的运行维护的费用，资金应以县级和乡镇政府来源为主；对于污水分散处理的村庄，污水处理设施的运行和维护资金开支相对较少，可由乡镇政府及村集体承担。

（1）省级环境保护专项资金

省级环保专项资金用于补助集中式饮用水源地保护、重点行业污染源治理、区域流域环境污染综合治理、污染防治新技术新工艺推广应用和农村环境保护等，因此政府应将农村生活污水治理经费纳入年度财政预算中，申请省级环保专项资金用于农村生活污水治理工作，并积极申请省、市相关经费补助。

（2）地方政府配套资金

在省财政的支持下，市、县人民政府提供配套资金，保障农村环境整治工作的顺利实施。可鼓励引导和支持企业、社会团体、个人等社会力量，通过投资、捐助、认建等形式，参与农村生活污水治理设施建设与改造。

9 效益分析

9.1 环境效益

通过规划的逐步实施，将在规划范围内构建科学合理的污水处理体系，实现污水收集及处理设施的合理布局与建设；通过污水管网的合理布局、规范化建设与管理，在满足处理污水量的同时全方位改进和提高保德县水环境质量。

根据调查数据，规划实施后受益人口共计16102人，可处理污水总量为493.336  m3/d。若农村地区生活污水全部收集有效处理，按照COD进水浓度350 mg/L，氨氮进水浓度40 mg/L计，COD出水浓度按《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）旱作灌溉水质要求计算，即排放浓度200 mg/L，氨氮出水浓度按《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 14/726-2019）二级标准计算，即排放浓度8 mg/L，则规划实施后，COD可减排26640 kg/年，氨氮可减排5684.4kg/年。

9.2 社会效益

农村生活污水收集、处理与资源化设施建设，避免因生活污水直接排放而引起农村水体、土壤和农产品污染，确保农村水源的安全和农民身心健康，这是当前新农村建设中加强基础设施建设、推进村庄整治工作的重要内容，也是农村人居环境改善需要解决的迫切问题，更是实施乡村振兴战略的重要举措。

9.3 经济效益

生活污水的妥善处置，是保证经济建设、工农业生产正常运行，保障人民健康的必要条件之一。同时，可减少因污染而造成农村居民健康水平下降引起的各种费用。

10 保障措施

农村生活污水治理是一项涉及面广、工作量大的系统工程，也是一项社会效益和生态效益十分显著地民生工程，更需要采取各种有效措施以保障农村生活污水治理工作顺利实施。

（1）加强组织领导

县政府是本辖区农村污水治理的工作主体和责任主体，应建立长效机制，加大资金投入，统筹农村污水处理设施建设，强化监管，确保各项任务全面完成。各相关部门和乡镇要切实加强农村生活污水治理工作领导，明确目标任务，细化工作计划，落实工作责任，确保组织计划到位、责任落实到位、任务完成到位、农村生活污水治理工作落地见效。

（2）多方筹措、保障经费

农村生活污水治理需要一定规模的资金投入，单靠农民自身投入具有一定的困难。要充分调动各方面积极性，采取国家扶持、地方补助和企业参与的方式，多渠道、多形式、多领域融资，形成多元化投入、多渠道动员的参与机制。设立农村生活污水治理专项经费，并纳入政府财政预算统筹安排，专款专用，严禁挪作他用，保障污水治理工作顺利付诸实施和运转。

（3）建管并重、长效运行

确保农村生活污水处理设施和管网实行统一建设、统一运行、统一管理，提高运维的专业化水平，加强对设施和管道的检查和维护，确保治理长效。

（4）加强政策保障

严格依照规划安排项目，进一步推行和完善项目公示制、工程招投标制、工程监理制和县级报账制等管理制度，并适当简化程序。综合污水防治实施方案、资金来源及用工情况等要向村民公开。督促配套资金落实，加强资金管理，确保项目资金足额用于项目建设。对政府补助资金、群众投工投劳的情况不仅要接受审计，而且要向社会公示，接受群众监督。

（5）强化施工运行保障

方案按照设计或计划工期实施，在施工期间，由县级主管部门、工程监理单位对项目工期、进度定期进行监督检查。同时在项目实施中，征求、采纳有关部门的合理化建议，并与驻地土地、水利、林业、建设等单位联系，求得他们的积极支持和密切配合，确保农村生活污水防治的各项工程按期完成。

（6）加强宣传、科学引导

充分利用新闻媒体和宣传工具，采取多种形式，广泛宣传生活污水冶理工作的重要性、紧迫性，增强环保意识和治污意识，争取干部群众的支持与配合，切实提高干部群众对开展生活污水治理工作的主动性、积极性，形成全社会开展生活污水治理的良好氛围，引导广大人民群众积极参与和监督污水治理工作。